СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

Глава 1 Схема водоснабжения Красноярского сельского поселения	8

Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	8

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	8

1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	10

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	10

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	11

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	11

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	22

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	22

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	24

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений	26

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения	27

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	27

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов	27

Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	29

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	29

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	30

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	31

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	31

3.2 Территориальный баланс подачи воды.	32

3.3 Сведения о фактическом потреблении населением и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	33

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	33

3.5 Прогнозные балансы потребления воды на срок 10 лет с учетом развития поселений, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	34

3.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	36

3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	36

3.8 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	39

3.9 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	39

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	40

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	40

4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	41

4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	49

4.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	50

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	51

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод	54

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	55

Раздел 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	56

Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	61

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения	71

Глава 2 Схема водоотведения Красноярского сельского поселения	72

Раздел 9 Существующее положение в сфере водоотведения поселения	72

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, и деление территории поселения, на эксплуатационные зоны	72

9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения	73

9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения	77

9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружений существующей централизованной системы водоотведения	78

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа	79

9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	81

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	82

9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	82

9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения	82

Раздел 10 Балансы сточных вод в системе водоотведения	83

Раздел 11 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	85

11.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	85

11.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	86

11.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	90

11.4 Обоснование предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	91

Раздел 12 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	92

12.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	92

12.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	92

Раздел 13 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	93

Раздел 14 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	96

Раздел 15 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	97

Приложение №1: Техническое задание на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения.

Графическая часть:

- Схема водоснабжения на существующее положение с. Красноярка в масштабе М 1:5000;

- Схема водоснабжения на перспективное развитие с. Красноярка в масштабе М 1:5000;

- Схема водоотведения на существующее положение с. Красноярка в масштабе М 1:5000;

- Схема водоотведения на перспективное развитие с. Красноярка в масштабе М 1:5000;

- Схема водоснабжения на существующее положение д. Нижняя Ильинка в масштабе М 1:5000;

- Схема водоснабжения на перспективное развитие д. Нижняя Ильинка в масштабе М 1:5000.

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Красноярского сельского поселения разработана ООО «Земпроект» в 2014 году по договору №212-з  от 13 ноября 2013г. с администрацией Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2013. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Настоящий документ разрабатывается в целях реализации требований действующего законодательства, отражения существующей ситуации, а также определения долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, обеспечения надежного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей.

При разработке схемы развития водоснабжения и водоотведения учитываются наиболее экономичные способы транспортировки и очистки воды и стоков, минимизация отрицательного воздействия на окружающую природную среду, а также внедрение энергосберегающих технологий и экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения.

Графическая часть «Схемы водоснабжения и водоотведения Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» выполнена с применением компьютерных технологий в программе AutoCAD 2010. Для просмотра и редактирования данных предполагается использование программы AutoCAD версии 2004 и выше.

В соответствии с техническим заданием приложение 1, Схема водоснабжения и водоотведения разработана на  следующие периоды:

- существующее положение 2013 год;

- перспективный период по 2024 г.

Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области (далее – муниципальное образование) входит в состав Омского муниципального района Омской области. Площадь территории муниципального образования составляет 10319,9 гектаров.

Административным, социально-экономическим и культурным центром Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области является с. Красноярка. Место  расположения с.  Красноярка: на правом берегу реки Иртыш в среднем течении, на высоте 105 м. над уровнем моря. Географические координаты: 55 59 121 с.ш., 73 22 101 в.д.

Село находится на северо-западе Омского района, к юго-востоку от него расположен районный и областной центр г. Омск, расстояние до которого составляет 50 км, г. Омск и с. Красноярку связывает асфальтированное шоссе.  На севере село граничит с пгт. Крутая Горка г. Омска, на востоке  с. Покровка Омского района, на юге с. Новотроицкое Омского района и п. Чернолучье Омского района, на западе - с. Новоархангеловка Любинского района и с. Верблюжье Саргатского района.

Основной вид транспортной связи – автотранспорт.

В состав Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области входят 2 населенных пункта – с. Красноярка и д. Нижняя Ильинка.

Площади населенных пунктов составляют:

- с. Красноярка –  1381,03 гектаров;

- д. Нижняя Ильинка –  666,38 гектара.

Численность населения в поселении составляет 7250 человек, из них:

- в с. Красноярка: 6790 человек;

- в д. Нижняя Ильинка: 460 человек.

# Глава 1 Схема водоснабжения Красноярского сельского поселения

# Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

# 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения это комплекс сооружений, обеспечивающий водой потребителя в требуемом количестве и заданного качества. Система водоснабжения включает в себя устройства для забора воды из источника водоснабжения ее транспортировка, обработка и хранение.

Системы водоснабжения по назначению классифицируется на хозяйственно-питьевые, противопожарные, производственные, сельскохозяйственные, поливочные.

Централизованная система – это система водоснабжения, при которой вода из одного или нескольких источников поступает в общую распределительную сеть или сначала в один или несколько резервуаров, а из них – в общую сеть, питающую водой весь объект данной системы.

Системы водоснабжения в населенных пунктах предусматривают, как правило, централизованными. При этом в зависимости от местных условий и экономической целесообразности они могут быть раздельными - с собственными источниками водоснабжения для каждой из зон (селитебной или производственной) - или объединенными - с общим источником водоснабжения для обеих зон.

Децентрализованные (местные) системы водоснабжения строятся для отдельных удаленных локальных потребителей или группы зданий, а также поселков, намеченных к переселению.

В целом для с. Красноярка Красноярского сельского поселения характерна централизованная система холодного водоснабжения, при которой вода из нескольких источников водоснабжения (скважины) поступает в водопроводную сеть. Водопровод объединённый - хозяйственно-питьевой и противопожарный. Данные водопроводные сети относятся к категории надёжности II, где допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более чем на 30 % от расчётного расхода и на производственные нужды до предела установленного аварийным графиком работы предприятия. Длительность снижения подачи не должна превышать трое суток.

В д. Нижняя Ильинка централизованная система холодного водоснабжения с объединённым хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.

По характеру использования природных источников в с. Красноярка  используются подземные источники водоснабжения, в д. Нижняя Ильинка водоснабжение осуществляется из поверхностного источника (из р. Иртыш, водозабор расположен в пгт. Крутая Горка г. Омск).

Структура холодного водоснабжения Красноярского сельского поселения представлена следующими системами водоснабжения и ее элементами:

а) с. Красноярка

– централизованной системой холодного водоснабжения (муниципальная собственность): водозаборные скважины → резервуары чистой воды → водопроводная насосная станция → водонапорная башня → распределительная сеть → потребитель;

– централизованной системой холодного водоснабжения НП «Санаторий Колос»: водозаборные скважины → резервуары чистой воды → водопроводная насосная станция → распределительная сеть → потребитель;

– централизованной системой холодного водоснабжения ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник»: водозаборные скважины → резервуары чистой воды → водопроводные насосные станции → распределительная сеть → потребитель;

– централизованной системой холодного водоснабжения ООО «Управляющая компания микрорайон Курортный»: водозаборная скважина → распределительная сеть → потребитель)

– централизованной системой холодного Управляющая компания Сосны» (водозаборная скважина → водоочистные сооружения и водопроводная насосная станция → распределительная сеть → потребитель).

б) д. Нижняя Ильинка

– централизованной системой холодного водоснабжения д. Нижняя Ильинка (групповой водопровод из пгт. Крутая Горка г. Омска → распределительная сеть → потребитель).

Централизованные системы холодного водоснабжения Красноярского сельского поселения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивают:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

– обеспечение водой личные подсобные хозяйства;

– производственный и культурно-бытовой сектора;

– тушение пожаров (хозяйственно-питьевой водопровод объединен с

противопожарным);

– нужды на промывку водопроводных сетей;

– полив зеленых насаждений.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

На территории Красноярского сельского поселения пять эксплуатационных зон, обслуживаемые следующими организациями:

а) с. Красноярка:

– ООО «Управляющая компания «Водсервис»;

– ООО «Колос-сервис плюс»;

– ОАО «Санаторий-профилакторий Коммунальник»;

– ООО «Управляющая компания Тихая речка» (коттеджный поселок «Де Люкс»);

– ООО «Управляющая компания Сосны» (коттеджный поселок «Сосны»);

– ООО «Управляющая компания микрорайон Курортный» (микрорайон «Курортный»).

б) Нижняя Ильинка:

– ОАО «Омскводоканал».

# 1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Красноярского сельского поселения централизованными системами водоснабжения охвачена вся территория поселения.

# 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора воды при ее подаче потребителям в соответствии с расчетным расходом.

На территории Красноярского сельского поселения сети и объекты системы водоснабжения составляют четырнадцать технологических зон:

а)расположенные в  с. Красноярка:

- технологическая зона водоснабжения  - ООО «Управляющая компания «Водсервис»» (девять водозаборных скважин, резервуары чистой воды, водопроводная насосная станция, сети холодного водоснабжения) – обслуживает основную часть с. Красноярка, давление в сети поддерживает водопроводная насосная станция, водонапорная башня) расположенная на основном водозаборе, в юго-восточной части окраины с. Красноярка по ул. Железного;

- технологическая зона водоснабжения - ООО «Управляющая компания «Водсервис»» (резервный источник по ул. Боровая, две водозаборные скважины, водонапорная башня);

- технологическая зона водоснабжения - ООО «Управляющая компания «Водсервис»» (резервный источник ул. Ленина,14, на территории школы-интернат, две водозаборных скважины, водонапорная башня);

- технологическая зона водоснабжения водозаборной скважины - ООО «Управляющая компания «Водсервис»» (резервный источник по ул. Октябрьская, 2, одна водозаборная скважина, водонапорная башня);

- технологическая зона водоснабжения водозаборной скважины - ООО «Управляющая компания «Водсервис»» (резервный источник по ул. Маркса (территория СХТ), две водозаборных скважины);

- технологическая зона водоснабжения водозаборной скважины - ООО «Управляющая компания «Водсервис»» (резервный источник по ул. Мичурина, одна водозаборная скважина, водонапорная башня);

- технологическая зона водоснабжения водозаборной скважины - ООО «Управляющая компания «Водсервис»» (резервный источник по ул. Техническая, одна водозаборная скважина, водонапорная башня);

- технологическая зона водоснабжения водозаборной скважины - ООО «Управляющая компания «Водсервис»» (резервный источник по ул. Ленина,61а (территория средней школы), одна водозаборная скважина, водонапорная башня);

- технологическая зона водоснабжения водозаборной скважины - ООО «Управляющая компания «Водсервис»» (резервный  источник по ул. Лесношкольная, одна водозаборная скважина, водонапорная башня);

- технологическая зона водоснабжения территории микрорайона санатория «Колос» (водозаборные скважины, резервуар чистой воды, водопроводная насосная станция, сети водоснабжения);

- технологическая зона водоснабжения территории микрорайона санаторий-профилакторий «Коммунальник» (водозаборные скважины, резервуар чистой воды, водопроводная насосная станция, сети водоснабжения);

- технологическая зона водоснабжения территории коттеджного поселка «Сосны»  (водозаборная скважина, сети водоснабжения)

- технологическая зона водоснабжения территории микрорайона «Курортный» (водозаборная скважина сети водоснабжения);

б) расположенная в д. Нижняя Ильинка:

- технологическая зона водоснабжения – ОАО «Омскводоканал», давление в сети поддерживается из группового водопровода пгт. Крутая Горка г. Омска.

# 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

# 1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения Красноярского сельского поселения служат:

– подземные воды в с. Красноярка, добыча которых производится водозаборными скважинами с подачей воды в разводящие сети;

– поверхностные воды (р. Иртыш, водозабор в пгт. Крутая Горка г. Омска), подача воды по групповому водопроводу в д. Нижняя Ильинка.

Сведения о водозаборных источниках показаны в таблице №1.

Таблица № 1 – Сведения о водозаборных источниках в Красноярском сельском поселении.

| № | Наименование водозабора | Количество скважин, шт. | Дебит скважины, куб.м | Глубина скважин,м | Количество водонапорных башен, шт/высота,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной водозабор на ЮВ, ул. Железного | 9 | 6,0 | 120-130 | 1/24 |
|  | Резервный источник основного водозабора:ул. Мичурина | 1 | 6,0 | 120-130 | 1/15 |
|  | Резервный источник основного водозабора:ул. Боровая | 2 | 6,0 | 120-130 | 1/15 |
|  | Резервный источник основного водозабора:территория школы-интернат, ул. Ленина | 2 | 6,0 | 120-130 | 1/18 |
|  | Резервный источник основного водозабора:ул. Октябрьская,2а | 1 | 6,0 | 120-130 | 1/15 |
|  | Резервный источник основного водозабора: ул. К. Маркса (территория СХТ) | 2 | 6,0 | 120-130 | -/- |
|  | Резервный источник основного водозабора:ул. Техническая,7 | 1 | 6,0 | 120-130 | 1/18 |
| 2 | Резервный источник водозабора: ул.Ленина (территория ср.школы) | 1 | 6,0 | 120-130 | 1/15 |
|  | Резервынй источник водозабора: ул.Лесношкольная | 1 | 6,0 | 120-130 | 1/15 |
| 3 | Водозабор микрорайона сан. «Колос» | 8 | 8,0 | 120-130 | -/- |
| 4 | Водозабор микрорайона с/п. «Коммунальник» | 8 | 6,5 | 120-130 | -/- |
| 5 | Водозабор микрорайона «Курортный» | 1 | 6,0 | 120 | -/- |
| 6 | Водозабор коттеджного поселка «Сосны» | 1 | 6,0 | 120 | -/- |

Основной водозабор (муниципальная собственность), расположенный в южно-восточной части окраины с. Красноярка в районе улиц Мелиоративная и ул. Железного,  состоит из девяти действующих скважин, водопроводной насосной станции,  двух резервуаров чистой воды и водонапорной башни.

Характеристика скважин основного водозабора:

- Скважина №1

- место расположения:  Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Железного, 19 б;

- инвентарный номер по техническому паспорту:  № 160000194;

- геологический номер:  № 11-195;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 1995 г.;

- глубина скважины составляет 130,0 м.

- производительность скважины (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 90%.

- Скважина №2

- место расположения:  Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Железного, 19 в;

- инвентарный номер по техническому паспорту: № 160000204;

- геологический номер: № 9-195;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 1995 г.;

- глубина скважины составляет 123,0 м;

- производительность скважин (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 90%.

- Скважина №3

- место расположения:  Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Железного, 19 г.;

- инвентарный номер по техническому паспорту: № 160000205;

- геологический номер: № 10-195;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 1995 г;

- глубина скважины составляет 130,0 м;

- производительность скважин (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 90%.

- Скважина №4

- место расположения: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Железного, 19 е;

- инвентарный номер по техническому паспорту: № 160000206;

- геологический номер: № 75-381;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 1981 г.;

- глубина скважины составляет 130,0 м.

- производительность скважин (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 90%.

- Скважина №5

- место расположения:  Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Железного, 19 ж;

- инвентарный номер по техническому паспорту: № 160000208;

- геологический номер: №56-382 ;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 1992 г.;

- глубина скважины составляет 122 м;

- производительность скважины (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 90%.

- Скважина №6

- место расположения:  Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Железного, 19 з;

- инвентарный номер по техническому паспорту:  № 160000207;

- геологический номер:  № 74-381;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 1981 г.;

- глубина скважины составляет 130,0 м;

- производительность скважины (дебит) - 6,0 куб.м/час

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 90%.

- Скважина №7

- место расположения: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Железного, 19 и;

- геологический номер:  № 01-1213;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 2013 г.;

- глубина скважины составляют 130,0 м;

- производительность скважины (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- оборудование и скважина находятся в хорошем физическом состоянии.

- Скважина №8

- место расположения: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Железного, 19 к;

- геологический номер:№ 02-1213

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 2013 г.;

- глубина скважины составляет 130,0 м;

- производительность скважины (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- оборудование и скважина находятся в хорошем физическом состоянии.

- Скважина №9

- место расположения: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Железного, 19 л;

- геологический номер:№ 03-1213

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 2013 г.;

- глубина скважины составляет 130,0 м;

- производительность скважин (дебит) - 6,0 куб.м/час.

- оборудование и скважина находятся в хорошем физическом состоянии.

Описание оборудования устья скважин:

а) наличие павильона и его вид — отсутствует;

б) приборы водоучета -  отсутствуют;

Планируемый водоотбор, режим работы скважины и целевое назначение извлекаемой воды:

а) режим работы - прерывистый  в течении суток;

б) назначение воды — хозяйственно-питьевое назначение.

В водозаборных скважинах установлены электропогружные насосы марки ЭЦВ-6. Управление насосом осуществляется в ручном режиме.

Вода от всех  водозаборных скважин основного водозабора по отдельным трубопроводам подается в два накопительных резервуара чистой воды (общий объем 900 куб.м), которые расположены возле здания водопроводной насосной станции. При достижении наполнения резервуаров водой до максимальной отметки, насосы в водозаборных скважинах отключатся поочередно в ручном режиме. Из резервуаров  вода хозяйственными насосами подаётся в водонапорную башню и при достижении  максимального уровня воды в башне насос автоматически отключается.  Под давлением водонапорной башни вода поступает в водопроводные сети хозяйственно-питьевого водопровода. При понижении уровня воды в баке до отметки минимального рабочего горизонта, насос автоматически включается.

Резервные источники центрального  водоснабжения:

- место расположения: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Боровая:

- Скважина, ул. Боровая, 8 в :

- инвентарный номер по техническому паспорту: 160000193

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 2007 г.;

- глубина скважины составляет 130 м;

- производительность скважин (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 20%

- Скважина № 17, ул. Боровая, 8 б:

- инвентарный номер по техническому паспорту: 160000202;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 1991 г.;

- глубина скважины составляет 130 м;

- производительность скважины (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 85%.

- Водонапорная башня Рожновского, ул. Боровая, 8 а:

- инвентарный номер по техническому паспорту: 160000193;

- высота составляет 21,5 м;

- емкость бака 24 куб.м;

- водонапорная башня построена в 1994 г.;

- физический износ составляет 63%;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- место расположения: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Мичурина:

Скважина № 10, ул. Мичурина, 37 б:

- инвентарный номер по техническому паспорту: 160000195;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 1982 г.;

- глубина скважины составляет 130 м;

- производительность скважины (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 90%.

- Водонапорная башня Рожновского, ул. Мичурина, 37 а :

- инвентарный номер по техническому паспорту:160000189;

- высота составляет 15 м;

- емкость бака 15 куб.м

- водонапорная башня построена в 1994 г;

- физический износ - 75%

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- место расположения: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Техническая:

- Скважина, ул. Техническая, 7 б :

- инвентарный номер по техническому паспорту: 160000195

- геологический номер:  52-384;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 1977 г.;

- глубина скважины составляет 130 м;

- производительность скважины (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 90%.

- Водонапорная башня Рожновского ул. Техническая, 7 а :

- инвентарный номер по техническому паспорту: 160000189;
- высота составляет 16 м;

- емкость бака 10 куб.м;

- водонапорная башня построена в 1977 г.;

- физический износ - 90%;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- место расположения: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Октябрьская:

- Скважина № 13, ул. Октябрьская, 2 а

- инвентарный номер по техническому паспорту: 160000198;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- глубина скважины составляет 130 м;

- производительность скважины (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 90%.

- Водонапорная башня Рожновского, ул. Октябрьская, 2 б:

- инвентарный номер по техническому паспорту: 160000191;

- высота составляет 15 м;

- емкость бака 15 куб.м;

- водонапорная башня построена в 1994 г;

- физический износ составляет 90%;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- место расположения: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Карла Маркса (территория СХТ):

- Скважина № 2, ул. Карла Маркса,80 г:

- инвентарный номер по техническому паспорту: 160000511;

- геологический номер: 7-0604;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 2006 г.;

- глубина скважины составляет 144 м;

- производительность скважины (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 43%.

- место расположения: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Карла Маркса (территория СХТ);

- Скважина № 3, ул. Карла Маркса,80 д:

- инвентарный номер по техническому паспорту: 160000510;

- геологический номер: 7- 388

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 1984 г.;

- глубина скважины составляет 144 м;

- производительность скважины (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 90%.

- место расположение: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Ленина (территрия средней школы):

- Скважина № 11,  ул. Ленина, 61 в:

-  инвентарный номер по техническому паспорту: 160000196

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 1969 г.;

- глубина скважины составляет 130 м;

- производительность скважины (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 90%.

- Водонапорная башня Рожновского,  ул. Ленина, 61 б:

- инвентарный номер по техническому паспорту: 160000189;

- высота составляет 15 м;

- емкость бака 15 куб.м;

- водонапорная башня построена в 1992 г.;

- физический износ составляет 70%;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- место расположения: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Ленина, (территория школы-интернат):

- Скважина № 16,ул. Ленина,14а:

- инвентарный номер по техническому паспорту: 160000201;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

- скважина пробурена в 1985 г.;

- глубина скважина составляет 130 м;

- производительность скважины (дебит) - 6,0 куб.м/час;

- физический износ скважины, насосного оборудования составляет 90%.

- Водонапорная башня Рожновского, ул. Ленина,14б:

- инвентарный номер по техническому паспорту: 160000186;

- высота составляет 18 м;

- емкость бака 18 куб.м;

- водонапорная башня построена в 1999 г.;

- физический износ составляет 47%;

- субъект права собственности: Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;

Водозабор на территории микрорайона «санаторий «Колос»

Источниками питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения являются подземные воды, которые каптируются 8 артезианскими скважинами глубиной от 60 до 130 м. Объекты водопотребления: санаторий, соцкультбыт, население, коттеджный поселок «Белкино». Собственник водозаборных скважин является НП «санаторий Колос».

Сведения о водозаборных скважинах и установленном оборудовании представлено в таблице №2.

Водозабор на территории микрорайона ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник»

Источниками питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения являются подземные воды, подача воды осуществляется из восьми действующих водозаборных скважин. Объекты водопотребления: санаторий, население, коттеджный поселок «Де Люкс».

Сведения о водозаборных скважинах и установленном оборудовании представлено в таблице №3.

Водозабор на территории микрорайона «Курортный»

Источниками питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения являются подземные воды, подача воды осуществляется из одной  водозаборной скважины. Объекты водопотребления: население.

Водозабор на территории коттеджного поселка «Сосны»

Источниками питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения являются подземные воды, подача воды осуществляется из одной  водозаборной скважины. Объекты водопотребления: население.

Таблица №2

Сведения о водозаборных скважинах в ведении НП «Санаторий Колос»

| № п/п | № скважины | Год бурения | Глубина бурения | Сведения об использовании | Марка насоса | Дебет, м3/час | Наличие приборов учета | Наличие павильона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 155-382 (6) | 1982 | 80 | В работе | ЭЦВ 6-6,5-105 | 6,0 | ОСВХ32 | есть |
| 2 | 122-382 (10) | 1982 | 80 | Законсервирована (на ликвидацию) | ЭЦВ 6-6,5-105 | 8,0 | СВМ-32 | нет |
| 3 | 108-391 (1) | 1991 | 130 | Законсервирована (в резерве) | ЭЦВ 6-6,5-105 | 8,0 | нет | есть |
| 4 | 122-371 (5) | 1971 | 122 | В работе | ЭЦВ 6-6,5-105 | 6,0 | ОСВХ32 | есть |
| 5 | 20-373 | 1973 | 65 | В работе | ЭЦВ 6-6,5-90 | 3,0 | нет | нет |
| 6 | 75-0305 | 2005 | 62 | сезонно | Pedrollo 4SR | 3,0 | нет | нет |
| 7 | 01-1112 | 2012 | 128 | В работе | ЭЦВ 6-6,5-90 | 8,0 | Метер ВК- Г/32 | есть |
| 8 | 02-1112 | 2012 | 128 | В работе | ЭЦВ 6-6,5-105 | 8,0 | ОСВХ32 | есть |

Таблица №3

Сведения о водозаборных скважинах в ведении ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник»

| № п/п | № скважины | Год бурения | Глубина бурения | Марка насоса | Дебет, м3/час | Наличие приборов учета | Наличие павильона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | скв.№ 1B | 2002 | 105 | ЭВЦ- 6-6,5 -90 | 6,5 | нет | нет |
| 2 | скв.№ 2B | 2002 | 90 | ЭВЦ- 6-6,5 -90 | 6,5 | нет | нет |
| 3 | скв.№ 33-02-Р | 2002 | 116,5 | ЭВЦ- 6-6,5 -90 | 6,5 | нет | нет |
| 4 | скв.№ 86-04-Р | 2004 | 115 | ЭВЦ- 6-6,5 -90 | 6,5 | нет | нет |
| 5 | скв.№ 12-450 | 1986 | 113 | ЭВЦ- 6-6,5 -90 | 6,5 | нет | нет |
| 6 | скв.№ 125-389 | 1989 | 90 | ЭВЦ- 6-6,5 -90 | 6,5 | нет | нет |
| 7 | скв.№ OM-11 | 1986 | 117 | ЭВЦ- 6-6,5 -90 | 6,5 | нет | нет |
| 8 | скв.№ ОМ-12 | 1986 | 114 | ЭВЦ- 6-6,5 -90 | 6,5 | нет | нет |

# 1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории с. Красноярка Красноярского сельского поселения  во всех технологических зонах  водоснабжения отсутствуют  сооружения и оборудование очистки и подготовки холодной  воды.

Качество холодной воды, потребляемой воды населением из водозаборных скважин (с. Красноярка, оздоровительные лагеря, санатории и базы отдыха),  не соответствует требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям цветность, железо и жесткость.

Холодная вода подаваемая в д. Нижняя Ильинка по водопроводу из мкр. Крутая Горка г. Омска, соответствует требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

# 1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Насосные станции предназначены для бесперебойного обеспечения водой водопотребителей. В состав оборудования входят подводящие (всасывающие) трубопроводы и отводящие (напорные) трубопроводы различного диаметра, насосные агрегаты, запорно-регулирующая арматура. Режим работы насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды тех потребителей, которых обслуживает данная станция.

Насосные  станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.

На территории с. Красноярка Красноярского сельского поселения расположены четыре водопроводных насосных станций.

1) На основном водозаборе в районе улиц Мелиоративная и ул. Железного  расположены следующие объекты системы водоснабжения: водопроводная насосная станция, водонапорная башня, два резервуара чистой воды.

Собственник: муниципальная собственность Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Водопроводная насосная станция  (ВНС) введена в эксплуатацию в 1987 году. Площадь здания 39,7 м2, физический износ составляет 44%.               На насосной станции установлено два насоса (резервный и рабочий), марки  ЦНК -65/160 (11кВт/3000 об.мин), износ насосных агрегатов составляет 8%. Производительность водопроводной насосной станции составляет 400-800 м3/сутки.

Из водозаборных скважин вода по отдельным трубопроводам выполненных в подземном и надземном вариантах подается в два резервуара чистой воды ( V=400, куб.м, V=500 куб.м), год ввода в эксплуатацию -1985 г., материал стен — железобетон,  общий объем резервуаров чистой воды   - 900 м3

Из резервуаров вода хозяйственными  насосами подаётся в водонапорную башню и при достижении  максимального уровня воды в башне насосы автоматически отключаются.  Из башни под давлением, вода поступает в водопроводные  сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. При понижении уровня воды в баке до отметки минимального рабочего горизонта, насосы снова автоматически включается. В здании   водонасосной станции установлен прибор учета воды.

Водонапорная башня построена в 1977 году, объем бака составляет 25 м3, высота до дна бака составляет 18 м, общая высота сооружения – 24 м., материал ствола башни — кирпич.  Физический износ водонапорной башни составляет 90%.

2) На водозаборе ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник» расположены следующие объекты системы водоснабжения: две водопроводные насосные станции, три резервуара чистой воды. Собственник: Омская область.

Водопроводная насосная станция №1 расположена  на территории санатория-профилактория, год ввода в эксплуатацию - 1986 год.                                           На насосной станции установлено два насоса (резервный и рабочий), марки  КМ -80-65-160-2 (7,5кВт/3000 об./мин) и КМ 100/80 (15кВт/3000 об/мин), износ насосных агрегатов составляет 35%.

Из водозаборных скважин (№ № 125-389, 12-450, ОМ-11, ОМ-12) вода подается в резервуар чистой воды (один резервуар), год ввода в эксплуатацию -  1986 год., материал стен — металл. Объем резервуара чистой воды составляет 100 м3.

Из резервуара вода хозяйственными  насосами подаётся в распределительную сеть.

Водопроводная насосная станция №2 расположена рядом с котельной санатория-профилактория, год ввода в эксплуатацию - 2002 год.

На насосной станции установлено три насоса (резервный и рабочие), марки  КМ -80-65-160-2 (7,5кВт/3000 об./мин), КМ 100/80 (15кВт/3000 об/мин) и  насос N40-160 (5,5кВт/3000 об./мин), износ насосных агрегатов составляет 35%.

Из водозаборных скважин (№№ 1-В, 2-В, 33-02-Р, 86-04-Р) вода подается в два резервуары чистой воды, материал стен — металл, общий объем воды составляет 150 м3. Из резервуаров вода хозяйственными  насосами подаётся в распределительную сеть.

Общая производительность водопроводных насосных станций составляет 130-180 м3/сутки, на каждой станции установлен прибор учета воды.

3) На водозаборе  территории санаторий «Колос» расположена   одна водопроводная насосная станция.

Собственник: НП «Санаторий Колос».

На насосной станции установлено три насоса, марки  КМ-100-65-200 (15кВт/3000 об/мин). Из водозаборных скважин вода подается в два резервуара чистой воды, материал стен - железобетон. Объем резервуаров чистой воды составляет по 250 м3 каждый.

Из резервуаров вода хозяйственными  насосами подаётся в распределительную сеть. Общая производительность водопроводной насосной станции составляет 210-220 м3/сутки, учет воды ведется приборами учета воды, установленными в водозаборных скважинах.

# 1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной водой осуществляется через систему водоснабжения. Водопровод объединенный - хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Для разделения водопроводной сети на ремонтные участки в узловых точках кольцевых сетей расположены  водопроводные колодцы и водопроводные камеры с отключающими задвижками.

Пожаротушение жилых и общественных зданий обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых в смотровых колодцах и камерах на кольцевых сетях водопровода.

Полив зеленых насаждений предусматривается из сети хозяйственно-питьевого водопровода.

В Красноярском сельском поселении общая протяженность сетей 48,72 км. Диаметр водопровода варьируется от 40 до 168 мм. Трубопровод выполнен из стальных, полиэтиленовых и чугунных труб. Глубина заложения составляет от 2,2 до 3,0 метра от поверхности земли. На сети водоснабжения  расположены смотровые колодца, водопроводные вводы, запорно-регулирующая арматура, водоразборные колонки и пожарные гидранты.

1) Водопровод в с. Красноярке (муниципальная собственность) выполнен в  из полиэтиленовых труб, общая протяженность водопровода составляет 28,86 км, из них: 23,2 км диаметром 100 мм; 3,65 км диаметром 168 мм; 1,4 км диаметром 63 мм;  0,5 км диаметром 32 мм., год ввода в эксплуатацию — 2005-2014 г.г., физический износ- 35%.

На площадке водопроводных сооружений по ул. Железного от водозаборных скважин водопровод в подземном и надземном исполнении, выполнен из чугунных труб диаметром 100 мм, стальных труб диаметром 50 мм, из полиэтиленовых труб, диаметром 50 мм, общая протяженность  данных трубопроводов составляет 1550 м,   физический износ – 40%.

Собственник: муниципальная собственность Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

2) Общая протяженность водопровода в д. Нижняя Ильинка составляет 2,8 км, сети выполнены из полиэтиленовых (2,58 км)  и стальных труб (0,24 км).

Собственник: муниципальная собственность Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

    - Протяженность сетей водопровода на территории  микрорайона «Санаторий-профилакторий «Коммунальник»: составляет 2,4 км., сети в основном проложены из стальных и полиэтиленовых труб. Год ввода в эксплуатацию – 1986 г. и 2002 г.

Собственник: собственность Омская область.

    - На территории микрорайона санаторий «Колос»: протяженность сетей водопровода составляет 4,3 км. Протяженность разводящего водопровода составляет 3512 м, из них: чугунных L=1487 м, d=160 мм, L=718 м, d=110 мм; стальных L=340 м, d=40 мм, L=58 м, d=15 мм; полипропиленовых L=40 м, d=40 мм, L=50 м, d=25 мм; полиэтиленовых L=487 м, d=110 мм, асбестоцементных L=160 м, d=332 мм. Протяженность трубопроводов от скважин до водопроводной насосной станции составляет 804 м, из них: стальных L=334 м, d=40 мм; чугунных L=294 м, d=100 мм; полипропиленовых L=176 м, d=40 мм. Протяженность трубопровода от минеральной скважины составляет 490 м, из них: стальных L=845 м, d=108 мм; полиэтиленовых L=5 м, d=110 мм.

Год ввода в эксплуатацию:(с 1971-1973, 1982 г., 1991 г., 2005 г., 2012 г.)

Собственник: собственность НП «Санаторий Колос».

Также на территории с. Красноярка расположены четыре микрорайона коттеджной застройки: коттеджный поселок «Сосны» (протяженность водопровода 1260 м, диаметр 110 мм), коттеджный поселок «Де Люкс» (протяженность водопровода 2300 м, диаметр 110 мм), коттеджный поселок «Белкино» (протяженность водопровода 1260 м, диаметр 90 и 125 мм), микрорайон «Курортный» (протяженность водопровода 6100 м, диаметр 110 мм). Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, сети введены в эксплуатацию в 2012-2014 г.г.

Сети водоснабжения находятся в хорошем состоянии, требуется частичная замена (ул. Учителей, с. Красноярка). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

# 1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений

Состояние сетей водоснабжения и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития городского поселения. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для муниципального района.

К проблемам водоснабжения Красноярского сельского поселения, в частности, относятся:

- отсутствие воды питьевого качества;

- не хватка объема воды с. Красноярка в хозяйственно-питьевых и в противопожарных целях, особенно в летний период максимального потребления;

- отсутствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов;

- высокая доля изношенность водопроводных насосных станций, резервуаров чистой воды и водозаборных скважин в с. Красноярка;

- износ запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и водоразборных колонок;

- высокая доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- отсутствие приборов учета и контроля на объектах водоснабжения и у части потребителей холодного водоснабжения;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.

Проблема водоснабжения носит многоцелевой и междисциплинарный характер, находится на стыке интересов многих субъектов, сфер экономики и отраслей промышленности, является одной из главных составляющих безопасности сельского поселения, требует значительных бюджетных              и инвестиционных  расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.

Для развития Омского района Омской области и в частности для Красноярского сельского поселения разработаны следующие программы:

- План мероприятий по реализации на территории Омского муниципального района Омской области Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Генплан Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

- Долгосрочная целевая программа Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» на 2012–2015 годы»;

- Техническое задание для ресурсоснабжающих организаций на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 на период 2014-2021 годы».

# 1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории микрорайона санаторий «Колос», осуществляется только в технологической зоне, обслуживаемой НП « Санаторий Колос». Горячее водоснабжение (ГВС) осуществляется от котельной Некоммерческого Партнерства «Межрегиональный центр санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий «Колос» (НП «Санаторий «Колос») по двухтрубным сетям ГВС диаметром 100 мм в надземной прокладке.

В котельной насос ГВС забирает часть воды из емкостей запаса ГВС (другая часть воды подается из сети ХВС) прогоняет ее через пароводяной теплообменник ГВС и подает по прямому трубопроводу к потребителю. Невостребованная вода по обратному трубопроводу сливается в емкости запаса ГВС. Учет воды, на нужды ГВС, ведется по прибору учета, установленного в котельной.

В населенных пунктах д. Нижняя Ильинка и в остальной части с. Красноярка централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

# 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Красноярского сельского поселения нет вечномерзлых грунтов. Трубопровод проложен ниже глубины промерзания почвы, на глубине 2,5 -3,0 метра от поверхности земли.  Факты замерзания водопроводной магистральной сети  имеются на водопроводных сетях от водозабора  по ул. Железного. Для предотвращения замерзания воды требуется выполнить работы по перекладки участка водопроводных сетей по ул. Кооперативная — ул. Советская и выполнением закольцовки водопроводных сетей: ул. Мира - ул. Новая,  ул. Интернатская —  ул. Учителей,  ул. Учителей — ул Ленина, ул. Мельничная -ул. Ленина.

# 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

В Красноярском сельском поселении сети и сооружения систем водоснабжения расположенные в 1-9 и 14 технологических зонах  указанных в разделе 1.3., принадлежат на праве муниципальной собственности Красноярскому сельскому поселению.

Объекты системы водоснабжения расположенные в 10  технологической зоне  указанной в разделе 1.3., принадлежат на праве собственности НП «Санаторий Колос» и ООО «Управляющая компания Белкино» (коттеджный поселок «Белкино»).

Объекты системы водоснабжения расположенные в 11 технологической зоне указанной  в разделе 1.3.,  принадлежат на праве собственности Омской области и ООО «Управляющая компания Тихая речка» (коттеджный поселок «Де Люкс»).

В 12 и 13 технологических зонах  указанных в разделе 1.3., сети и сооружения системы водоснабжения принадлежат соответственно на праве собственности ООО «Управляющая компания Сосны» и ООО «Управляющая компания микрорайон Курортный».

Описание объектов системы водоснабжения представлено в пунктах 1.4.1, 1.4.3 и 1.4.4

# Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

# 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

На период реализации схемы водоснабжения   Красноярского сельского поселения (до 2024 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- установка станции водоочистки (блочно-модульное исполнение) на водозаборах в с. Красноярка (по ул. Железного и ул. К. Маркса, 80), на территории водозаборов санатория «Колос» и с/п «Коммунальник», на территории водозаборов коттеджного поселка «Сосны» и микрорайона «Курортный» и других строящихся и проектируемых микрорайонов ;

- строительство и обустройство новых водозаборных скважин и реконструкция старых;

- установка приборов учета и контроля воды;

- строительство водопроводных насосных станций и резервуаров чистой воды в поселении;

- реконструкция и техническое перевооружение существующих резервуаров чистой воды (РЧВ) для хранения регулирующего и пожарного запасов воды и водопроводной насосной станции в с. Красноярка по ул. Железного;

- установка и замена противопожарных гидрантов, запорно-регулирующей арматуры и водоразборных колонок;

- строительство новых сетей водоснабжения  и реконструкция старых участков сетей водоснабжения в поселении.

Осуществление мероприятий схемы водоснабжения в Красноярском сельском поселении позволит:

- обеспечить граждан питьевой водой в с. Красноярка надлежащего качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса в поселении;

- обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое  состояние водных объектов и окружающей среды;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда, производственных предприятий и  объектов социальной сферы системами холодного водоснабжения;

- обеспечить уменьшение протяжённости уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей до 2024 года.

Достижение результатов, определенных схемой, повлияет на эффективность социально-экономического развития Красноярского сельского поселения и проведения единой государственной политики в части:

- повышения уровня жизни населения посредством повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг;

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью введения в эксплуатацию новых систем водоочистки, строительства и реконструкции объектов водоснабжения.

# 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Предусматривается два варианта развития системы водоснабжения в зависимости от возможностей бюджета поселения, финансовой поддержки уполномоченных структур Правительства Омской области, а также социально-экономического роста поселения и  привлечения инвестиций.

Первый вариант реализации мероприятий схемы водоснабжения   Красноярского сельского поселения ориентирован на увеличение   численности населения, а также повышение уровня благосостояния населения с обеспечением нормативной надежности систем водоснабжения и достижением максимального комфорта потребителя посредством ввода водопровода абоненту, привлечения инвестиций, в том числе   передача объектов водоснабжения муниципальной собственности в концессию.

Второй вариант предусматривает обеспечение минимальных потребностей населения в услуге водоснабжения, с соблюдением требований и норм действующего законодательства.

В основу расчетной части проекта, в соответствии с Генпланом Красноярского сельского поселения Омского района Омской области, принят оптимистический вариант (первый вариант) развития системы водоснабжения Красноярского сельского поселения.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

# 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcyт.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяется по формуле (1)

Qж = ΣqжNж/1000,                                                      (1)

где:

-  qж - удельное водопотребление;

- Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qcyт.m, м3/сут, следует определять:

(2)

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным:

Kсут.max = 1,2; Kсут.min = 0,8.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Общий баланс потребления воды за 2013 год в Красноярском сельском поселении представлен в таблице №4.

Таблица №4

Общий водный баланс подачи и реализации воды в поселении.

| № п/п | Наименование потребителя | Объем подачи воды, тыс. м3/год | Объем реализации воды, тыс. м3/год | Утечки* тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красноярское сельское поселение | 517,51 | 491,63 | 22,88 |

* Объем утечек принят в размере 5%.

# 3.2 Территориальный баланс подачи воды.

Территориальный баланс Красноярского сельского поселения представлен в таблице №5.

Таблица №5

Объем водопотребления в Красноярском сельском поселении.

| № п/п | Наименования ресурсоснабжающих организаций | Объем водопотребления, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Управляющая компания «Водсервис» с. Красноярка | 308,11 |
| 2 | ОАО «Омскводоканал» д. Нижняя Ильинка | 26,77 |
| 3 | ОАО "Санаторий-профилакторий "Коммунальник" с. Красноярка | 72,92 |
| 4 | ООО "Колос-Сервис плюс" с. Красноярка | 80,73 |
| 5 | ООО «Управляющая компания микрорайон Курортный» с. Красноярка | 2,28 |
| 6 | ООО «Управляющая компания Сосны» с. Красноярка | 0,82 |
|  | Итого: | 491,63 |

Распределение объема водопотребления также представлено в виде диаграммы на рисунке 1.

Рисунок – 1 Объем водопотребления в долях

ООО «Управляющая компания «Водсервис» является самой крупной ресурсоснабжающей организацией в Красноярском сельском поселении.

Расход воды на наружное пожаротушение в Красноярском сельском поселении в соответствии с п.5 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» на один пожар составляет 15 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному, время тушения пожара составляет три часа.

# 3.3 Сведения о фактическом потреблении населением и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Удельная среднесуточная норма водопотребления в застройке зданиями: оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, принимается в размере 130 л/сут на одного человека, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением (местные нагреватели), принимается в размере 180 л/сут на одного человека; население в домах оборудованных внутренним водопроводом, без канализации, и горячего водоснабжения составляет 80 л/сут на одного человека, население с водопользованием из водоразборных колонок составляет 30 л/сут на одного человека согласно СНиП 2.04.02-84.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя приняли равным 50 л/сут в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

# 3.4 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Омском муниципальном районе Омской области, утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области».

Основными целями Программы являются:

-переход района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

-снижение расходов  бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

-создание условий для экономии энергоресурсов в  жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера, жилищный фонд.

В с. Красноярка у части физических и юридических подключенных к системе водоснабжения установлены приборы учета холодной воды. Это водомерные узлы, состоящие из крыльчатых водосчетчиков, фильтра и запорной арматуры.

Для обеспечения 100% оснащенности ООО «Управляющая компания «Водсервис», ОАО «Омскводоканал», ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник», ООО «Колос-Сервис плюс», ООО «Управляющая компания микрорайона Курортный», ООО «Управляющая компания Тихая речка», ООО «Управляющая компания Сосны» планируют в будущем выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 3.5 Прогнозные балансы потребления воды на срок 10 лет с учетом развития поселений, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Схемой водоснабжения предлагается в планируемый период развития подключить к централизованному водоснабжению новых абонентов общественно-деловой застройки и жилые дома.

Также в соответствии с общей миграционной ситуацией района и оптимистическим прогнозом – численность постоянного населения к 2024 году может составить 7840 человек.

В Красноярском сельском поселении перечень планируемых объектов общественно деловой застройки в соответствии с Генпланом Красноярского сельского поселения выглядит следующим образом:

- два дошкольных учреждения на 200 мест в с. Красноярка;

- дошкольное учреждение на 45 мест в д. Нижняя Ильинка;

- поликлиника в д. Нижняя Ильинка;

- культурно-досуговой центр на 340 мест с библиотекой в с. Красноярка;

- предприятие общественного питания на 270 мест в с. Красноярка;

- предприятие общественного питания на 50 мест в д. Нижняя Ильинка;

- два магазина в с. Красноярка

На перспективу генеральным планом предусматривается выделение земельных участков под комплексную жилую застройку в д. Нижняя Ильинка и с. Красноярка, данные участки расположены с юго-восточной стороны указанных населенных пунктов.

Согласно СНиП 2.04.01-85  удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Также количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Перспективное увеличение объема водоснабжения к 2024 году представлено в таблице № 6. Среднесуточный и максимальный расходы потребления воды рассчитаны по формулам 1,2.

Таблица №6

Перспективное увеличение объема водоснабжения к 2024 году.

| № п/п | Наименование потребителей | Количество водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Среднесуточный расход, куб.м./сут | Коэф-т суточной неравномерности | Максимальный суточный расход, куб.м./сут | Средний годовой расход, куб.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Красноярка |  |
| 1 | Увеличение населения на 360 человек | 360 | 130 | 46,80 | 1,2 | 56,16 | 17082,00 |  |
| 2 | Дошкольные учреждения на 200 мест | 200 | 105 | 21,00 | 1,2 | 25,20 | 7665,00 |  |
| 3 | Клуб на 340 мест | 340 | 12 | 4,08 | 1,2 | 4,90 | 1489,20 |  |
| 4 | Магазины | 8 | 250 | 2,00 | 1,2 | 2,40 | 730,00 |  |
| 5 | Предприятия общественного питания на 270 мест | 2160 | 12 | 25,92 | 1,2 | 31,10 | 9460,80 |  |
| 6 | Подключение абонентов | 1000 | 96 | 66,00 | 1,2 | 79,20 | 24090,00 |  |
| 7 | Итого |  |  | 165,80 |  | 198,96 | 60517,00 |  |
| 8 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 16,58 |  | 16,58 | 6051,70 |  |
| 9 | Полив зеленых насаждений | 360 | 50 | 18,00 | 1,2 | 21,60 | 2160,00 |  |
| 10 | Итого |  |  | 200,38 |  | 237,14 | 129,25 |  |
| д. Нижняя Ильинка |
| 1 | Увеличение населения на 230 человек | 230 | 130 | 29,90 | 1,2 | 35,88 | 10913,50 |  |
| 2 | Общеобразовательная школа | 400 | 12 | 4,80 | 1,2 | 5,76 | 1752,00 |  |
| 3 | Ясли-сад на 45 мест | 45 | 105 | 4,73 | 1,2 | 5,67 | 1724,63 |  |
| 4 | Предприятия общественного питания на 45 мест | 360 | 12 | 4,32 | 1,2 | 5,18 | 1576,80 |  |
| 5 | Поликлиника | 70 | 12 | 0,84 | 1,2 | 1,01 | 306,60 |  |
| 6 | Подключение абонентов | 73 | 96 | 6,34 | 1,2 | 7,60 | 2312,64 |  |
| 7 | Итого |  |  | 50,92 |  | 61,11 | 18586,17 |  |
| 8 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 4,66 |  | 4,66 | 1858,62 |  |
| 9 | Полив зеленых насаждений (120 дней) | 230 | 50 | 11,50 | 1,2 | 13,80 | 1380,00 |  |
| 10 | Итого |  |  | 67,08 |  | 79,57 | 40,41 |

# 3.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Развитие системы централизованного горячего водоснабжения для эксплуатационных зон, обслуживаемых организациями ООО «Управляющая компания «Водсервис» и ОАО «Омскводоканал», ОАО «с/п «Коммунальник» не планируется. Потребители в основном используют индивидуальные электрические (газовые) водонагреватели для обеспечения потребности в горячем водоснабжении и теплообменники. Централизованное горячее водоснабжение остальных эксплуатационных зон будет осуществляться по сложившейся схеме.

# 3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Увеличение водопотребления в Красноярском сельском поселении будет происходит благодаря подключению новых абонентов к централизованной системе водоснабжения, строительству новых объектов общественно-деловой застройки и роста численности населения.

Водопотребление в Красноярском сельском поселении в 2013 году составило 491,63 тыс.куб.м. Ожидаемое водопотребление определено с учетом строительства новых объектов общественно деловой застройки и с учетом подключения существующих домов индивидуальной застройки к сетям водоснабжения.

В Красноярском сельском поселении увеличение численности населения, на перспективный срок развития, ожидается исходя из общей тенденции динамики населения по Омскому району. Ожидаемое водопотребление к 2024 в поселении может составить 872,68 тыс.куб.м в год. Прогноз водопотребления Красноярского сельского поселения представлен в таблицах  №7 и №8.

Таблица №7

Прогноз водопотребления в Красноярском сельском поселении

| № п/п | Наименования ресурсоснабжающих организаций | Среднесуточный расход, куб.м./сут к 2018 году | Максимальный суточный расход, куб.м./сут к 2018 году | Среднесуточный расход, куб.м./сут к 2024 году | Максимальный суточный расход, куб.м./сут к 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Управляющая компания «Водсервис» с. Красноярка | 1198,7 | 1436,8 | 1298,9 | 1555,4 |
| 2 | ОАО «Омскводоканал» д. Нижняя Ильинка | 124,2 | 148,6 | 157,8 | 188,4 |
| 3 | ОАО "Санаторий-профилакторий "Коммунальник" с. Красноярка | 224,6 | 269,1 | 249,4 | 298,5 |
| 4 | ООО "Колос-Сервис плюс" с. Красноярка | 231,2 | 278,5 | 241,3 | 291,6 |
| 5 | ООО «Управляющая компания микрорайон Курортный» с. Красноярка | 147,4 | 165,2 | 288,1 | 322,4 |
| 6 | ООО «Управляющая компания Сосны» с. Красноярка | 15,4 | 17,4 | 28,4 | 31,9 |

Таблица №8

Прогноз увеличения среднесуточного расхода в Красноярском сельском поселении

Увеличение расходов в п.п. 3-6 таблицы №8  будет происходить за счет полного заселения коттеджных поселков «Белкино», «Де Люкс», «Сосны», микрорайона «Курортный».

# 3.8 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды при ее транспортировке составляет не более 5% от общего количества подаваемой воды в поселении. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, а также своевременной замене запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать в поселении дефицит воды питьевого качества, снизить нагрузку на водопроводные сети, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Также использование современного оборудования по обнаружению утечек позволит своевременно устранить неполадки на сети. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует применения специальных акустических течеискателей (таких как синхронный регистратор акустических сигналов «Акустический томограф «Каскад-2» (Россия), корреляционный течеискатель Enigma (Primayer, Англия), цифровой полевой коррелятор Correlux P-2 (Seba KMT, Германия), улавливающих звуковые колебания струй в местах повреждения системы.

# 3.9 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Статусом гарантирующей организации на оказание услуг водоснабжения населению наделены следующие организации:

- ООО «Управляющая компания «Водсервис»;

- ООО «Колос сервис плюс»;

- ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник»,

– ООО «Управляющая компания Тихая речка» (коттеджный поселок «Де Люкс»);

– ООО «Управляющая компания Сосны» (коттеджный поселок «Сосны»);

– ООО «Управляющая компания микрорайон Курортный» (микрорайон «Курортный»);

- ОАО «Омскводоканал».

# Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На период реализации схемы водоснабжения Красноярского сельского поселения (до 2024 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- установка станциий водоочитстки (блочно-модульное исполнение) на водозаборах в с. Красноярка (по ул. Железного и ул. К. Маркса, 80 (территория СХТ), на территории водозаборов санатория «Колос» и с/п «Коммунальник», на территории водозаборов коттеджного поселка «Сосны» и микрорайона «Курортный» и других строящихся и проектируемых микрорайонов ;

- строительство и обустройство водозаборной скважины и реконструкция старых на основном водозаборе в с. Красноярка по ул. Железного;

- установка приборов учета и контроля воды;

- строительство дополнительной водопроводной насосной станции, повышающей давление сети по ул. К. Маркса, 80(территория СХТ) с. Красноярка;

- реконструкция и благоустройство водопроводной насосной станции в с. Красноярка по ул. Железного;

- реконструкция и техническое перевооружение существующих резервуаров чистой воды (РЧВ) для хранения регулирующего и пожарного запасов воды (включая дезинфекцию, гидроизоляцию, установку запорно-регулирующей арматуры, установку датчиков уровня воды и иные виды работ, обеспечивающие безопасную и надежную эксплуатацию сооружений) в с. Красноярка по ул. Железного;

- строительство и обустройство водозаборных скважин, резервуаров чистой воды и водопроводной насосной станции в на территории микрорайона «Курортный»;

- строительство резервуаров чистой воды и водопроводной насосной станции в д. Нижняя Ильинка (микрорайон новой застройки);

- установка и замена противопожарных гидрантов, запорно-регулирующей арматуры и водоразборных колонок в с. Красноярка и д. Нижняя Ильинка;

- строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция старых участков сетей водоснабжения в поселении.

Реализация мероприятий с разбивкой по годам показана в таблице №10.

# 4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Водоснабжение Красноярского сельского поселения предлагается продолжать на базе использования подземных вод.

Обязательным условием водоснабжения поселка с. Красноярка является обустройство центрального водозабора по ул. Железного,  территории водозаборов санатория «Колос» и с/п «Коммунальник» строительство на них очистных сооружений для доведения качества воды до соответствующего требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм. Для организации надежного водоснабжения поселка необходимо проведение оценки и утверждения запасов подземных вод на планируемых водозаборах.

В перспективе, при реконструкции Горьковского группового водопровода Омской области, рассмотреть вопрос о подключению с. Красноярка к данному источнику водоснабжения.

Предложения по строительству объектов системы водоснабжения

В соответствии с протоколом лабораторных исследований  используемая вода в с. Красноярка не соответствует  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем  питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества»  по  санитарно-гигиеническим исследованиям:

– превышение по цветности;

– превышение по содержанию железа;

– превышение по мутности.

По  бактериологическим  показателям  соответствует  СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованным  систем  питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Станции водоподготовки должна включать в себя:

– установку  умягчения воды;

– установку осветления и обесцвечивания воды;

– установку обеззараживания воды.

Полный расход воды, поступающий на станцию водоподготовки определяется с учетом расхода  воды  на  собственные  нужды  станции.  В  соответствии  с  п.9.6  СП  31.13330.2012 ориентировочный  среднесуточный  (за  год)  расход  исходной  воды  на  собственные  нужды станции умягчения составляет 20%.

Расчетный  расход  станций  водоподготовки Красноярского сельского поселения определен в таблице № 9.

Таблица №9

Ведомость  определения  расчетного  расхода  воды  станций водоподготовки для водоснабжения

| № п/п | Расположение | Объем очищаемой воды, м3/сут | Ориентировочный расход исходной воды на собственные нужды, м3/сут | Расчетный расход станции м3/сут | Расчетный расход станции м3/час* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водозабор по ул. Железного, с. Красноярка | 1244,3 | 248,9 | 1493,2 | 62,2 |
| 2 | Водозабор по ул. К. Маркса, 80, с. Красноярка | 311,1 | 62,2 | 373,3 | 15,6 |
| 3 | Водозабор СП «Коммунальник», с. Красноярка | 298,5 | 59,7 | 358,2 | 14,9 |
| 4 | Водозабор НП «Санаторий Колос», с. Красноярка, | 291,6 | 58,3 | 349,9 | 14,6 |
| 5 | Водозабор микрорайона «Курортный», с. Красноярка | 322,4 | 64,5 | 386,9 | 16,1 |
| 6 | Водозабор коттеджного поселка «Сосны», с. Красноярка | 31,9 | 6,4 | 38,3 | 1,6 |

*  Расчетный  часовой  расход  станции  указан  при  условии  работы  станции  в  часы работы насосной станции первого подъема

Пояснения по таблице.

Объем очищаемой воды (3 столбец) – это прогнозируемый максимальный суточный расход к 2024 году, показанный в таблице №7, согласно  СП  31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84*) п 9.7, станции водоподготовки должны рассчитываться на равномерную работу в течение суток максимального водопотребления. Ориентировочный  среднесуточный  (за  год)  расход  исходной  воды  на  собственные  нужды станции умягчения составляет 20% (от максимального суточного расхода) согласно п 9.6, СП  31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84*).

Объем очищаемой воды по населенному  пункту с. Красноярка ООО «УК Водсервис» – это максимальный прогнозируемый объем к 2024 г.                 Для ориентировочного определения расхода станций водоочистки  в 2014 г.на двух водозаборах, расход максимальный был условно поделен между двумя водозаборами по ул. Железного и ул. К. Маркса (территория СХТ) (принята пятая часть от общего макс. объема водопотребления к 2024  году).

Описание блочно-модульной станции воодоподготовки ВОС.

Проектируемая схема очистки малозагрязненных природных подземных вод до показателей, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01, предусматривает следующие стадии технологического процесса: фильтрация на фильтрах антрацитовой загрузкой; фильтрация на фильтрах с угольной загрузкой; обеззараживание. Исходная подземная вода от скважин подается в резервуар приема воды (РПВ), размещаемый внутри станции. Подача в РПВ осуществляется путем свободного излива с высоты 0,5 м. Из РПВ с помощью насосов, после которых устанавливается расходомер и манометр, воды подается на очистку в фильтры I ступени - напорные фильтры с антрацитовой загрузкой FE(T), и далее в фильтры II ступени с угольной загрузкой СА(Т). Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ). Емкость РЧВ обеспечивает хранение:  регулирующего объема воды; объема воды на промывку фильтров. Для периодической дезинфекции резервуаров чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия с помощью установки в составе расходного бака и насоса-дозатора. Дозирование раствора реагента предусматривается в трубопровод забора воды из РЧВ и в трубопровод подачи воды в РЧВ. Из РЧВ, вода насосами подается на обеззараживание, осуществляемое на установке ультрафиолетового облучения - УФО, и далее потребителям. На линии подачи воды потребителю предусматривается установка расходомера и манометра. Все рабочие элементы технологической схемы снабжены байпасной линией.

Характеристики и состав станции очистки установить при рабочем проектировании. Ориентировочное месторасположение очистных сооружений показано в графической части.

Целью мероприятия является улучшение качества воды в с. Красноярка и благосостояния жителей. Предполагаемое место размещение объектов показано в графической части.

Водоснабжение с. Красноярка на основном водозаборе по ул. Железного предлагается организовать следующим образом. Подача воды из водозаборных скважин будет осуществляться по трубопроводам на станцию водоочистки, после очистки вода будет поступать в резервуар чистой воды. Резервуар предназначен для  накапливания необходимого аккумулирующего запаса чистой воды для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей. Из резервуара  вода будет подаваться с помощью насосной станции второго подъема потребителям.

В с. Красноярка предлагается строительство и обустройство новых водозаборных скважин:

- одну водозаборную скважину на территории водозабора по ул. Железного;

- одну водозаборную скважину на территории водозабора по ул. К. Маркса;

- две водозаборные скважины на территории микрорайона «Курортный»;

- одну водозаборную скважину на территории водозабора коттеджного поселка «Сосны».

Глубина скважин около 130 метров, ориентировочная производительность каждой скважины 6 куб.м. в час. Для каждой водозаборной скважины должны будут разработаны проекты зон санитарной охраны подземных источников.

Целью мероприятия является обустройство новой территории под жилищно-индивидуальную застройку в с. Красноярка.

Информация о планируемых резервуарах чистой воды

Резервуары чистой воды в системах водоснабжения предназначены для хранения запасов воды, регулирования подачи и расхода воды. Резервуары содержат объемы воды для регулирования работы системы водоснабжения, а также запасы на случай пожара или аварии. Регулирование заключается в согласовании различных режимов подачи и потреблении воды при помощи аккумулирующих емкостей. При подаче воды в избытке она накапливается в емкостях, а при недостатке забирается из них. Регулирование обеспечивает сравнительно равномерную работу насосных станций.

Противопожарный запас воды в РЧВ определяется из условия обеспечения:

– пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

– специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров);

– максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

В соответствии с п. 9.7 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» количество резервуаров РЧВ принимается не менее двух.

В соответствии с максимальным суточным расходом на расчетный срок реализации схемы (2024 г.) приняты следующие параметры резервуаров чистой воды:

– на водозаборе по ул. К. Маркса (территория СХТ), с. Красноярка – 2x100 м3;

– новый микрорайон в д. Нижняя Ильинка– 2x100 м3;

– коттеджный поселок «Сосны» – 2x50 м3;

– микрорайон «Курортный», с. Красноярка – 2x100 м3.

РЧВ должен быть оборудован:

– подводящим (подающим) трубопроводом;

– отводящим трубопроводом;

– переливным устройством;

– спускным (грязевым) трубопроводом;

– устройством для впуска и выпуска воздуха при наполнении и опорожнении;

резервуара;

– устройством для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуаре;

– люками-лазами;

– лестницами.

В с. Красноярка на период реализации схемы водоснабжения, предлагается реконструкция двух существующих резервуаров чистой воды на водозаборе по ул. Железного. Целью данного мероприятия, является повышение качества надежности воды подаваемой в сеть. Срок реализации мероприятия – 2017-2020 гг.

Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

На период развития предлагается строительство четырех водопроводных насосных станций в с. Красноярка и д. Нижняя Ильинка.  Предложение строительства дополнительной водопроводной насосной станции (на водозаборе по ул. К. Маркса,80 (территория СХТ)) обусловлено тем, что в с. Красноярка имеются перебои в водоснабжении, не хватает давления в сети для полноценного обеспечения водоснабжением, особенно в часы максимального водопотребления и летние периоды. Также необходимо выполнить реконструкцию существующей водопроводной насосной станции в с. Красноярка, провести текущие ремонты здания.

Планируемые насосные станции в Красноярском сельском поселении:

- насосная станция на водозаборе по ул. К. Маркса (территория СХТ), с. Красноярка;

- насосная станция на водозаборе микрорайона «Курортный», с. Красноярка

- насосная станция на водозаборе коттеджного поселка «Сосны», с. Красноярка;

- насосная станция на территории нового микрорайона в д. Нижняя Ильинка.

Схемой рекомендуется использовать насосные установки с частотным регулированием насоса, удовлетворяющие все современные требования систем водоснабжения к поддержанию постоянного давления воды, без скачков и провалов.

Частотное управление дает возможность плавно разгонять насосы и контролировать их обороты, тем самым, обеспечивая стабильное необходимое давление в системе водоснабжения в широком диапазоне расходов.

Такой способ регулирования насосов дает экономию электроэнергии до 50%, т. к. обеспечивается баланс между подачей установки и потреблением воды из системы, так же отсутствует потребление больших пусковых токов, которое происходит при прямом пуске электродвигателей. Насосные установки с частотным преобразователем исключают гидравлические удары из-за включения и выключения насосов и обеспечивают работу систем водоснабжения без установки гидроаккумуляторов, что увеличивает ресурс работы насосов и сантехнической арматуры и повышается общий КПД системы.

Характеристики: Технологическая обвязка насосной станции после реконструкции должна позволять переключаться в различные режимы работы:

- основной - пополнение РЧВ через регулирующую заслонку, подача воды из РЧВ на насосы, подача воды насосами через водосчетчик потребителям;

- резервный - при отключении электроэнергии подача воды потребителям осуществляется по обводной линии в обход насосов; при выходе всех РЧВ в обслуживание возможная подача воды на насосы непосредственно из магистральной сети;

- на водомерном узле должна быть предусмотрена байпасная линия.

Установка повышения давления должна быть смонтирована в отапливаемом контейнерном боксе (модульного типа), с подведением всех необходимых коммуникаций. Насосную станцию необходимо будет разместить на одной площадке с резервуарами чистой воды. Предполагаемое расположение сооружений показано на схеме водоснабжения.

Целью мероприятия является улучшение надежности подачи воды и качества работы системы водоснабжения в целом.

Предложения по строительству и реконструкции водопроводных сетей.

Предлагается выполнить реконструкцию водопроводной сети по ул. Учителей и ул. Комбинатская в с. Красноярка. Общая протяженность водопровода составляет: L=300 м, d=110 мм. Целью мероприятия является улучшение качества и надежности водоснабжения. Срок реализации мероприятия – 2015-2016 гг.

В с. Красноярка предлагается проложить следующие участки нового водопровода:

- по ул. Учителей (до ВК-162 по ул. Ленина), L=240 м, d=110 мм;

- по ул. Мельничная, L=260 м, d=110 мм;

- по ул. Интернатская, L=50 м, d=110 мм;

- от ул. Мира по проулкам до ул. Новая, L=770 м, d=110 мм;

- на территории новой застройки (территория СХТ) между ул. К. Маркса и ул. Зеленая: L=490 м, d=110 мм.

Целью данных мероприятий является повышение количества и качества услуг водоснабжения в с. Красноярка

В с. Красноярка предлагается демонтировать водопровод проложенный с теплоспутником по ул. Боровая и проложить водопровод с другой стороны жилых домов по ул. Боровая,4,6,8, от водопроводного колодца №67, протяженность водопровода составляет L=110 м, d=50. Срок реализации мероприятия – 2015г.

В западной части с. Красноярка предлагается демонтировать водопровод проложенный с теплоспутником (территория базы отдыха «Смена») от котельной по ул. Лесношкольной, 9а до жилых домов по ул. Лесношкольная и нового строительство  водопровода ниже глубины промерзания почвы до данных жилых домов, а также строительство  водопровода от  ул. Лесношкольной до пожарного депо, общая протяженность водопровода составляет L=580 м, d=63. Срок реализации мероприятия – 2015-2016 г.г.

Для обеспечения нормативной надежности системы водоснабжения, охвата большей территории д. Нижняя Ильинка сетями водоснабжения предлагается закольцевать водопровод на территории сложившейся застройки между улицами: Средняя, Береговая, Зеленая. Общая протяженность водопровода составляет: L=2430 м, d=110 мм. Целью мероприятия является повышение количества и качества услуг водоснабжения в д. Нижняя Ильинка. Срок реализации проекта – 2019-2020 гг.

В соответствии с Генпланом развития Красноярского сельского поселения планируется прокладка кольцевых водопроводных сетей на территории в осваиваемых районах под индивидуальную жилищную застройку:

- микрорайон №1 в д. Нижняя Ильинка, общая протяженность водопровода составляет: L=4680 м, d=110, L=1660 м, d=159. Срок реализации  2016-2018 года;

- микрорайон №2 д. Нижняя Ильинка, общая протяженность водопровода составляет: L=6720 м, d=110; L=1320 м, d=159. Срок реализации  2022-2024 года.

Участки трубопроводов показаны в графической части на схеме водоснабжения. Трубопровод заменить на полиэтиленовый ПЭ 100 SDR13 (питьевой). При рабочем проектировании необходимо выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Прокладка сетей водопровода осуществляется ниже глубины промерзания почвы, 2,7 - 3,0 метра. Маршруты прохождения новых и реконструируемых линейных объектов централизованной системы водоснабжения по территории поселения необходимо выполнять в зеленой зоне (газон) и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

На реконструируемых участках потребуется выполнить установку запорно-регулирующей арматуры (в связи с износом, коррозией существующей). Также требуется выполнить замену и установку водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания.

Рисунок 2 – Схема установки пожарного гидранта на водопроводной сети

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. На рисунке 3 представлен указатель месторасположения пожарного гидранта.

Рисунок 3 – Указатель местоположения пожарного гидранта

Объекты системы водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации

В с. Красноярка предлагается законсервировать ряд водозаборных скважин, локально расположенных по населенному пункту, после ввода станций очистки воды на водозаборах по ул. Железного и ул. К. Маркса, 80.

Перечень водозаборных скважин:

- скважина №61-38, по ул. Мичурина;

- скважина №4-1605, по ул. Островского;

- скважина №10-2005,  по ул. Островского;

- скважина по ул. Октябрьская д. 38, б;

- скважина по ул. Ленина д. 61 г.

- две скважины, по ул. Техническая,7.

# 4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На данный момент система диспетчеризации и телемеханизации в Красноярском сельском поселении развивается. Средства автоматизации на насосной станции  могут осуществлять: контроль давления местными манометрами, поддержание заданного давления в напорном трубопроводе, управление и защиту насосов, световую сигнализацию об аварийной остановке насосов и при отклонении технологических параметров.

В Красноярском сельском поселении на водонасосных станциях  установлены устройства, следящие за параметрами в сети водоснабжения. На водозаборах с. Красноярка на водоводах от скважин установлены приборы (манометры) для измерения давления. На сети установлена запорно-регулирующая арматура с ручным управлением.

# 4.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В с. Красноярка у части физических и юридических лиц подключенных к системе водоснабжения установлены приборы учета воды.

Управляющие организации планируют выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также совместно с Администрацией Красноярского сельского поселения проводит разъяснительные беседы с населением о необходимости установки приборов учета воды в домах, подключенных к централизованному водоснабжению.

# Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В процессе производственно-хозяйственной деятельности человек оказывает все более возрастающее и многообразное воздействие на природную среду, изменяя ее состав. Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, должны полностью компенсировать отрицательное воздействие производства на природную среду.

При проектировании объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. При осуществлении строительства и реконструкции объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ввод в эксплуатацию сооружений и сетей водоснабжения осуществляется при условии выполнения в полном объеме требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных проектами, и в соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, в состав которых включаются представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода  хозяйственно-питьевого назначения должны быть разработаны зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов: I пояс санитарной охраны - зона строгого режима, II и III - зона ограничений.

Границы зон устанавливаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110 - 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Зона первого пояса составляет 50 метров.

В целях обеспечения санитарно – эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованы зоны санитарной охраны источника, водопроводных сооружений и основных водоводов.

Санитарно-защитная полоса водоводов, прокладываемых по незастроенной территории, составляет 50 м, по застроенной территории 20 метров.

Территория первого пояса подземного источника водоснабжения должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердые покрытия.

На этой территории запрещаются:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации;

-  реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий;

-  проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией  с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

Во втором поясе зоны санитарной  охраны должны предусматриваться санитарные мероприятия:

- выявление, тампонирование или восстановление старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, и имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,  устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей  фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

-  рубка леса главного пользования и реконструкции

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

В с. Красноярка фактически  только  территория основного водозабора на ЮВ окраины села Красноярка в районе улиц Мелиоративная и ул. Железного  состоящяя из 9-ти  водозаборных скважин  имеет проект организации  зон санитарной охраны и положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органом Роспотребнадзора по Омской области.

Все остальные резервные и локальные источники водоснабжения из водозаборных скважин не имеют согласованных зон  санитарной охраны, в связи с тем, что фактическое месторасположение данных скважин и водонапорных скважин не имеет возможность согласовать первый пояс зон      Отсутствует  проект организации  зон санитарной охраны и положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органом Роспотребнадзора по Омской области на водозаборе  микрорайона санаторий-профилакторий «Коммунальник».

На водозаборе микрорайона  санаторий «Колос» разработаны проекты зон санитарной охраны водозаборов подземных источников, положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органом Роспотребнадзора по Омской области  отсутствует.

# 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод

В настоящее время на территории Красноярского сельского поселения нет объектов централизованной системы водоснабжения, сбрасывающих промывную воду.

При строительстве водоочистных сооружений необходимо предусмотреть меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

Проблемы рационального использования природных ресурсов, поиска и разработки эффективных методов защиты окружающей среды и, в частности, очистка промывных сточных вод станции водоподготовки приобретают на современном этапе особую актуальность.

Необходимой и неотъемлемой операцией в технологиях  обезжелезивания подземных вод, использующих в качестве основной ступени очистки фильтровальные сооружения с зернистыми загрузками различных типов, является регенерация последних, как правило, отмывка чистой водой (иногда в сочетании с воздухом) от нерастворимых соединений

железа. Согласно нормам количество резервируемой для промывки фильтров воды составляет 20% от производительности станции без системы повторного использования воды и 3–4% при повторном использовании промывной воды.

При обслуживании и эксплуатации станций обезжелезивания существует два подхода к решению проблемы, связанной с загрязненными промывными водами подземных вод:

– сброс в поверхностные водоёмы или водоотводящие сети населенных пунктов;

– осветление промывных вод для повторного использования с дальнейшим обезвоживанием осадка на иловых площадках.

В последние годы был принят ряд законодательных документов по охране окружающей среды, которые регламентируют сброс загрязненных промывных вод в водоёмы. Следует отметить, что сброс загрязненных вод в водоотводящие сети, содержащих только минеральные тонкодисперсные загрязнения, не рекомендуется по причине усложнения их эксплуатации, а также усложнения работы канализационных очистных сооружений.

С целью исключения негативного влияния на окружающую среду промывных сточных вод станции водоподготовки необходимо использовать высокоэффективные технологии соответствующие современным природоохранным нормам.

# 5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Во избежание негативного воздействия химических реагентов на окружающую природную среду, при их транспортировке, хранении и применении необходимо придерживаться следующих правил:

- для хранения и транспортирования раствора коагулянта следует применять кислотостойкие материалы и оборудование;

- условия хранения реагентов должны обеспечивать сохранность их свойств;

- при небольшой производительности водоочистных станций склад для хранения реагентов допускается оборудовать в блоке непосредственной очистки воды, в отдельном отсеке (помещении);

- помещение для хранения химических реагентов должно быть оборудовано дверными запорами, приточно-вытяжной вентиляцией, а также достаточным освещением.

# Раздел 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Схемой водоснабжения Красноярского сельского поселения предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, повышения качества воды на территории Красноярского сельского поселения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов водоснабжения и с учетом прогноза изменения численности населения, установленного генеральным планом.

Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоснабжения определяет последовательность действий органов местного самоуправления Красноярского сельского поселения в части принятия решений по развитию системы водоснабжения.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию линейных объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, оценка необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов выполнена на основе объектов-аналогов.

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения в Красноярском сельском поселении представлен  в таблице № 10.

Таблица №10

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № пп | Наименование мероприятия | Характе-ристики | Способ оценки инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. | Срок реализации | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство станции водоочистки на водозаборе по ул. Железного, с. Красноярка | Q = 1493,2 м3/сут | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 50,000 | 2015-2018 года | региональ-ный и местный бюджеты, инвесторы |
| 2 | Строительство станции водоочистки на водозаборе по ул. К. Маркса, 80, с. Красноярка | Q = 373,3 м3/сут | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 18,000 | 2015-2018 года | местный бюджет |
| 3 | Строительство станции водоочистки на водозаборе СП «Коммунальник» с. Красноярка | Q = 358,2 м3/сут | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 18,000 | 2015-2018 года | инвесторы |
| 4 | Строительство станции водоочистки на водозаборе НП «Санаторий Колос», с. Красноярка | Q = 349,9 м3/сут | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 18,000 | 2015-2018 года | инвесторы |
| 5 | Строительство станции водоочистки на водозаборе микрорайона «Курортный», с. Красноярка | Q = 386,9 м3/сут | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 18,000 | 2015-2018 года | инвесторы |
| 6 | Строительство станции водоочистки на водозаборе коттеджного поселка «Сосны», с. Красноярка | Q = 38,3 м3/сут | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 10,000 | 2015-2018 года | инвесторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Строительство водопроводной насосной станции, резервуара чистой воды на водозаборе, по ул К. Маркса, 80, с. Красноярка |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 5,000 | 2016-2017 года | местный бюджет, инвесторы |
| 8 | Строительство водопроводной насосной станции, резервуара чистой воды (микрорайон «Курортный»), с. Красноярка |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 5,000 | 2016-2017 года | инвесторы |
| 9 | Строительство водопроводной насосной станции, резервуара чистой воды (коттеджный поселок «Сосны»), с. Красноярка |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 4,000 | 2019-2020 года | инвесторы |
| 10 | Строительство водопроводной насосной станции, резервуара чистой воды (новый микрорайон), д. Нижняя Ильинка |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 5,000 | 2022-2024 года | местный бюджет, инвесторы |
| 11 | Реконструкция резервуаров чистой воды и водопроводной насосной станции в с. Красноярка |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2,000 | 2017-2020 года | местный бюджет, инвесторы |
| 12 | Строительство и обустройство скважины на водозаборе по ул. Железного, с. Красноярка | Q = 6 м3/час, Н = 130 м | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 1,200 | 2017-2018 года | местный бюджет |
| 13 | Строительство и обустройство скважины на водозаборе по ул. К. Маркса, с. Красноярка | Q = 6 м3/час, Н = 130 м | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 1,200 | 2020-2022 года | местный бюджет, инвесторы |
| 14 | Строительство и обустройство двух скважин на водозаборе микрорайона «Курортный», с. Красноярка | Q = 6 м3/час, Н = 130 м | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2,400 | 2016-2017 года | инвесторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Реконструкция скважин (№4, №5, №6) на водозаборе по ул. Железного, в с. Красноярка |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 1,500 | 2020-2021 года | местный бюджет |
| 16 | Реконструкция в части замены трубопровода (по ул. Учителей), в с. Красноярка | ПЭ d=110 мм, L=240 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 0,360 | 2014-2018 года | местный бюджет, инвесторы |
| 17 | Прокладка трубопровода по ул. Учителей, ул. Мельничная, ул. Интернасткая, от ул. мира по проулкам, ул. Боровая, м/у ул. К. Маркса и ул. Зеленая, в западной части от котельной до жилых домов, в с. Красноярка | ПЭ d=63 мм, L=110 м, ПЭ d=80 мм, L=580 м, ПЭ d=110 мм, L=1810 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 3,750 | 2015-2017 года | местный бюджет, инвесторы |
| 18 | Закольцовка трубопровода в д. Нижняя Ильинка | ПЭ d=110 мм, L=2430 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 3,650 | 2019-2020 года | местный бюджет, инвесторы |
| 19 | Прокладка трубопровода в новом микрорайоне №1, д. Нижняя Ильинка | ПЭ d=110 мм, L=4680 м ПЭ d=159 мм, L=1660 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 10,160 | 2016-2018 года | местный бюджет, инвесторы |
| 20 | Прокладка трубопровода в новом микрорайоне №2, д. Нижняя Ильинка | ПЭ d=110 мм, L=6720 м ПЭ d=159 мм, L=1320 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 12,580 | 2022-2024 года | инвесторы |
| 21 | Установка и замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода в поселении |  | Стоимость определена по прайсу на продукцию Jafar | 0,230 | 2019-2024 года | местный бюджет, инвесторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Установка и замена водоразборных колонок в поселении |  | Стоимость определена по прайсу на продукцию Jafar | 0,600 | 2019-2024 года | местный бюджет, инвесторы |
| 23 | Замена и установка пожарных гидрантов в поселении |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 0,400 | 2019-2024 года | местный бюджет, инвесторы |
| 24 | Установка приборов учета воды |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 0,200 | 2015-2020 года | местный бюджет, инвесторы |
| Итого | 159,97 | 2014-2018 года |  |
| Итого | 31,26 | 2019-2024 года |  |
| Итого по поселению | 191,23 |  |  |

# Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

– показатели качества воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Целевые показатели Красноярского сельского поселения представлены в таблицах №10, №11, №12, №13, №14, №15.

Таблица №10

Целевые показатели деятельности ООО «Управляющая компания «Водсервис»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общие показатели |
| 1 | Численность населения | чел. | 6670 | 6720 | 6750 | 6754 | 6790 | ≈7000 | ≈7150 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 27 | 27 | 27 | 27 | 28,9 | 29,0 | 31,5 |
| Показатели качества питьевой воды |
| 3 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 9 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 10 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | ед. | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 11 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,03 |
| 12 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) | час./год | - | - | - | - | - | 24 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Перебои в снабжении потребителей | час./год | - | - | - | - | - | 24 | 12 |
| 14 | Количество потребителей, страдающих от отключений | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество дней предоставления услуг за отчетный период | дн. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 16 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов/год | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 17 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Таблица №11

Целевые показатели деятельности ОАО «Омскводоканал»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общие показатели |
| 1 | Численность населения | чел. | 427 | 473 | 490 | 496 | 460 | ≈530 | ≈690 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 11,7 |
| Показатели качества питьевой воды |
| 3 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 10 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | - | - | - | - | - | 0,36 | 0,36 |
| 12 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) | час./год | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 13 | Перебои в снабжении потребителей | час./год | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 14 | Количество потребителей, страдающих от отключений | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество дней предоставления услуг за отчетный период | дн. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 16 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов/год | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 17 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Таблица №12

Целевые показатели деятельности ООО «Колос-сервис плюс»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общие показатели |
| 1 | Численность населения | чел. | - | - | - | - | 600 | ≈640 | ≈680 |
| 2 | Протяженность сетей | км | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Показатели качества питьевой воды |
| 3 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 9 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 10 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,18 |
| 12 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) | час./год | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Перебои в снабжении потребителей | час./год | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 14 | Количество потребителей, страдающих от отключений | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество дней предоставления услуг за отчетный период | дн. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 16 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов/год | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 17 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Таблица №13

Целевые показатели деятельности  ОАО «Санаторий-профилакторий Коммунальник»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общие показатели |
| 1 | Численность населения | чел. | - | - | - | - | 400 | ≈500 | ≈600 |
| 2 | Протяженность сетей | км | - | - | - | - | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Показатели качества питьевой воды |
| 3 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 10 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 |
| 12 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) | час./год | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 13 | Перебои в снабжении потребителей | час./год | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 14 | Количество потребителей, страдающих от отключений | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество дней предоставления услуг за отчетный период | дн. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 16 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов/год | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 17 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Таблица №14

Целевые показатели деятельности  ООО «Управляющая компания Сосны»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общие показатели |
| 1 | Численность населения | чел. | - | - | - | - | 9 | ≈90 | ≈114 |
| 2 | Протяженность сетей | км | - | - | - | - | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Показатели качества питьевой воды |
| 3 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 9 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 10 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | - | - | - | - | - | 0,79 | 0,79 |
| 12 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) | час./год | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Перебои в снабжении потребителей | час./год | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 14 | Количество потребителей, страдающих от отключений | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество дней предоставления услуг за отчетный период | дн. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 16 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов/год | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 17 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Таблица №15

Целевые показатели деятельности  ООО «Управляющая компания микрорайон Курортный»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общие показатели |
| 1 | Численность населения | чел. | - | - | - | - | 25 | ≈800 | ≈1125 |
| 2 | Протяженность сетей | км | - | - | - | - | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Показатели качества питьевой воды |
| 3 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 10 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,16 |
| 12 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) | час./год | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 13 | Перебои в снабжении потребителей | час./год | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 14 | Количество потребителей, страдающих от отключений | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество дней предоставления услуг за отчетный период | дн. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 16 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов/год | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 17 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

# Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

На территории населенных пунктов Красноярского сельского поселения бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.

# Глава 2 Схема водоотведения Красноярского сельского поселения

# Раздел 9 Существующее положение в сфере водоотведения поселения

# 9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, и деление территории поселения, на эксплуатационные зоны

Структура системы сбора и отведения сточных вод в Красноярском сельском поселении включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями, канализационными очистными сооружениями, а также с локально расположенными выгребными ямами. При наполнении выгребной ямы вывоз стоков осуществляется ассенизирующей машиной.

Структура водоотведения Красноярского сельского поселения представлена следующими системами водоотведения и ее элементами:

– нецентрализованной системой водоотведения частично в с. Красноярка (выгребные ямы → асполе полигона «Чернолученский»);

– нецентрализованной системой водоотведения в  д. Нижняя Ильинка (выгребные ямы → вывоз стоков на асполе);

– централизованной системой водоотведения микрорайона санатория «Колос», микрорайона «Белкино» эксплуатирующая организация: ООО «Колос-Сервис плюс»: (канализационные колодцы → самотечные трубопроводы → канализационные насосные станции → напорные трубопроводы → канализационные очистные сооружения НП «Санаторий Колос»)

– централизованной системой водоотведения микрорайона санатория - профилактория «Коммунальник» (канализационные колодцы → самотечные трубопроводы → канализационная насосная станция → напорные трубопроводы → самотечные трубопроводы→ канализационные очистные сооружения ОАО «Омский каучук»);

На территории Красноярского сельского поселения пять эксплуатационных зон, обслуживаемые следующими организациями: ООО «Управляющая компания «Водсервис», «Колос-Сервис плюс», ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник», ООО «Аква-Терм», МУП «Тепло-энергетическая компания Омского муниципального района  Омской области».

# 9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

На территории Красноярского сельского поселения расположены два сооружения по очистке канализационных стоков. Общая мощность очистных сооружений составляет 1000 м3 в сутки.

1) Описание канализационных очистных сооружений (КОС) ООО «Колос-Сервис плюс».

Сточные воды подаются канализационной насосной станцией №2 от санатория и жилых домов микрорайона санаторий «Колос»,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 микрорайона «Белкино» обслуживаемые ООО «Колос-Сервис плюс», на КОС, расположенные с северо-восточной стороны НП «Санаторий Колос».

Сточная вода, прошедшая решетки, поступает в аэротенк, где смешивается с активным илом. Аэротенк представляет собой циркуляционный канал, в котором по дну проложены воздухопроводы, по которым под давлением подается воздух от воздуходувки НМ-80.

В аэротенках, где смесь ила с водой поддерживается во взвешенном состоянии и одновременно насыщается кислородом, происходит процесс биологической очистки.

Иловая смесь из аэротенков поступает в вертикальные отстойники, циркулирующий активный ил, далее из отстойников возвращается в аэротенки с помощью гидроэлеваторов. В качестве рабочей жидкости гидроэлеваторов используется часть осветленной воды после отстойников, подаваемая насосом.

Осветленная вода поступает в контактные резервуары, где дезинфицируется раствором нейтрального анолита АНК, вырабатываемого путем гидролиза поваренной соли, а затем  по сбросному коллектору сбрасывается в р. Иртыш.

В процессе аэрации происходит сорбция и глубокое окисление загрязнений, причем активный ил оказывается в значительной степени минерализованным.

Избыточный активный ил из отстойников и осадок из контактных резервуаров периодически выгружаются на иловую площадку. Подсушенный ил используется в качестве удобрения.

Данные об установленных насосных агрегатах на КОС:

- насос марки 4к-18а — 2 шт., производительностью 72 м3 каждый и напором 18 м, мощность электродвигателей составляет по 5,5 кВт.

Мощность канализационных очистных сооружений составляет 400 м3/сут.

Технологическая схема очистных сооружений НП «Санаторий Колос» представлена на рисунке №4.

Рисунок № 4 – Технологическая схема очистных сооружений НП «Санаторий Колос»

2) Описание канализационных очистных сооружений  ОАО «Омский каучук».

На канализационно-очистные сооружения ОАО «Омский каучук» поступают сточные воды от ЛОЦ «Химик», ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник», от жилых домов микрорайона «Коммунальник», 1, 2, 2а, 3, жилых домов по ул. К. Маркса, 145, 105.

Мощность канализационных очистных сооружений составляет 600 м3/сут. Оборудование КОС представлено в таблице №16.

Компактные аэрационные установки предназначаются для биологической очистки сточных вод методом «полного окисления» с аэробной стабилизацией избыточного активного ила, а также методом контактной стабилизации. На канализационных очистных сооружения эксплуатируются три «компактные установки» КУ-200. Пропускная способность каждой составляет 200 м3/сутки.

Результаты эксплуатации показали, что установки, работающие по методу полного окисления, экономичнее при пропускной способности до 200 м3/сутки, при большей пропускной способности — аэрационные установки, работающие с образованием избыточного активного ила и с аэробной его стабилизацией.

Компактная установка заводского изготовления типа КУ-200, предназначенная для биологической очистки бытовых сточных вод и близких к ним по составу производственных сточных вод

Очистка осуществляется методом «полного окисления» органических загрязнений, как жидкой, так и твердой фаз сточных вод в аэробных условиях. В этом случае нет необходимости строить отдельные сооружения для сбраживания осадка, а также иловые площадки для подсушки сброженного осадка.

Установка представляет собой металлический резервуар, разделенный системой перегородок на аэрационную и отстойную зоны. На входе имеются пескоулавливающий лоток и решетка с прозорами.

Аэрация сточных вод осуществляется механическими аэраторами поверхностного типа или с пневматической подачей воздуха.

Таблица №16

Характеристика оборудования очистных сооружений

| № п/п | Наименование технического оборудования или технических устройств | Кол-во | Материалы, способы защиты | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Насос для перекачки канализационных стоков из приемника в установку КУ-200 | 1 |  | Марка К-45/30,расход 45 м3/час, напор 30 м, мощностью 4 кВт, 1500 об/мин |
| 2 | Насос для перекачки канализационных стоков из приемника в установку КУ-200 | 1 |  | Мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин |
| 3 | Пескоуловитель задержки ила | 1 | Лоток железный из трубы | Диаметр 800 мм |
| 4 | Ловушка мазута | 2 | железобетонные кольца | объем 3,5 мЗ |
| 5 | Отстойник для задержки песка и тяжелых веществ | 1 | Железобетон | В виде лотка |
| 6 | Колодец с решеткой для задержки крупных мех. примесей |  | Железобетон | Диаметр 500 мм |
| 7 | Первичный отстойник |  | Железобетон | Диаметр 500 мм, высота 7470 мм, объем 147 м3, производительность 100 м3 в сутки |
| 8 | Приемная камера | 1 | Железобетон | Диаметр 2000 мм, заглубленный резервуар |
| 9 | Приемная камера | 1 | Железобетон | Заглубленный резервуар прямоугольной формы 1500 х 900 х 1000 мм, объем 1,4 м3 |
| 10 | Компактная установка КУ -200 | 3 | Металлический моноблок из листового металла толщиной 8 мм | Производительность 200 м3 в сутки |
| 11 | Аэротенка | 3 | Металл | Объем 100 мЗ 3000 х 4000 х 3000мм |
| 12 | Вторичный отстойник | 3 | Металл | 5000 х 4000 х 3000 мм |
| 13 | Ершовый смеситель | 1 | Металл |  |
| 14 | Контактный резервуар | 1 | Железобетон | Прямоугольный резервуар 4400 х 200 х 2300 мм |
| 15 | Емкость для гипохлорита натрия | 1 | Титан | Прямоугольный бак 2000 х 1800 х 1600 мм, объем 6 м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Газодувка 2 АФ 51, 2АФ53 | 3 | сборная | Производительность 8,5 м3 эл.двигатель 7,5 кв, 3000 об/мин |
| 17 | Иловая площадка | 1 | Железобетон | 12000х12000х1200 |
| 18 | Накопительная емкость | 1 | Железобетон | Круглой формы, заглубленная, объемом 72 м3, диаметром 4500 мм, высотой 4500 мм |
| 19 | Накопительная емкость | 1 | Металл | Цилиндрическая цистерна объемом 60 м3, диаметром 1000 мм |
| 20 | Приемник | 1 | Железобетон | Диаметром 120 мм |

# 9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

На территории Красноярского сельского поселения водоотведение технологических зон централизованного и нецентрализованного водоотведения осуществляется следующим образом:

а) не централизованная система

- в с. Красноярка (80%) не централизованная система водоотведения (бытовые сточные воды сбрасываются в выгребные ямы, затем вывозятся ассенизирующими машинами на асполе полигона «Чернолученский») в том числе:

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Гагарина,2;

- не централизованная система водоотведения многоквартирных домов с выгребной ямой по ул. Гагарина,9,11;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Гагарина,13а;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Гагарина,13;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Боровая,8;

- не централизованная система водоотведения многоквартирных домов с выгребной ямой по ул. Боровая,4,6;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Лесношкольная,1;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Техническая,2;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Рабочая,2;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Рабочая,2а;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Рабочая,4;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Рабочая,6;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Рабочая,8;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Юбилейная,1;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Юбилейная,2;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Юбилейная,3;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Юбилейная,4;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Юбилейная,5;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Юбилейная,6;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Юбилейная,7;

- не централизованная система водоотведения многоквартирного дома с выгребной ямой по ул. Юбилейная,10;

б) не централизованная система

- сточные  воды с территорий ОАО «Омский каучук»ЛОЦ «Химик»,  ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник» и бытовые сточные воды от жилых домов микрорайона санаторий -профилакторий «Коммунальник», 1, 2, 2а, 3 (обслуживающая  организация МУП «Тепло-энергетическая компания Омского муниципального района  Омской области»), жилых домов по ул. Карла Маркса, 145, 105 собираются по самотечным и напорным коллекторам и направляются на канализационные очистные сооружения ОАО «Омский каучук»;

- сточные воды с территории НП «Санаторий Колос» и бытовые сточные воды от жилых домов микрорайона санаторий «Колос», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (обслуживающая  организация ООО «Колос-Сервис плюс»), микрорайона «Белкино» собираются по самотечным и напорным коллекторам и направляются на канализационные очистные НП «Санаторий Колос».

# 9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружений существующей централизованной системы водоотведения

В процессах механической, биологической и физико-химической очистки сточных вод на очистных сооружениях образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.

Основной объем осадков на очистных сооружениях приходится на долю активного ила, а также осадка, отводимого от первичных отстойников. Высокая обводненность этих видов осадков обуславливает необходимость их уплотнения. Осадок (ил) от очищенных сточных вод вывозится ассенизирующими машинами на Чернолученский полигон твердых отходов, также подсушенный ил используется в качестве удобрений.

# 9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа

Общая протяженность сетей канализации в Красноряском сельском поселении составляет 12,85 км.  На сети расположены смотровые и приемные колодцы, канализационные насосные станции, запорно-регулирующая арматура. Сети находятся в хорошем состоянии, аварий на участках нет.

Отвод поверхностного стока осуществляется вертикальной планировкой. Ливневой канализации нет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Информация о системе водоотведения ООО «Колос-Сервис плюс»

Централизованная система водоотведения общей протяженностью 7250 м, выполнена из полиэтиленовых и чугунных труб. Протяженность самотечных сетей водоотведения составляет 3579 м, диаметр варьируется от 66 мм до 250. Сбросной коллектор от очистных сооружений до р. Иртыш выполнен из стальных труб диаметром 300 мм, протяженностью 361 м.

Протяженность напорных сетей водоотведения составляет 3310 м, из них 1655 м выполнено из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм и 1655 м выполнено из чугунных труб диаметром 160 мм. Хозяйственно-бытовые стоки от абонентов поступают по самотечным сетям на КНС №1, откуда насосами перекачиваются на КНС №2. Хозяйственно-бытовые стоки от санатория по самотечной канализационной сети сразу поступают на КНС №2.

Все стоки, собранные на КНС №2, насосами по двум напорным коллекторам подаются на станцию биологической очистки сточных вод. Данные об установленном оборудовании на КНС представлены в таблице №17. Учет сточных вод, сбрасываемых в р. Иртыш после канализационных очистных сооружений, пока ведется по количеству добытой воды умноженной на коэффициент 0,9.

Таблица №17

Данные об установленном оборудовании на КНС

| № п/п | Марка насоса | Производительность м. куб./ Напор м. | Мощность эл. Двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По паспорту | Фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | СМ 100-65-200 (КНС2) | 100/50 | 18,5 | 18,5 |
| 2 | СМ 100-65-200 (КНС2) | 100/50 | 18,5 | 18,5 |
| 3 | СМ 100-65-200 (КНС2) | 100/50 | 18,5 | 18,5 |
| 4 | СМ 100-65-200/4 (КНС1) | 50/12 | 5,5 | 5,5 |
| 5 | СМ 100-65-200/4 (КНС1) | 50/12 | 5,5 | 5,5 |

Информация о системе водоотведения ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник»

Централизованная система водоотведения общей протяженностью 2291 м, выполнена из полиэтиленовых и чугунных труб. Протяженность самотечных сетей водоотведения составляет 1394, диаметр варьируется от 100 мм до 300 мм. Протяженность напорных сетей водоотведения составляет 897 м, из них 598 м выполнено из чугунных труб диаметром 150 мм и 299 м выполнено из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

Собственные хозяйственно-бытовые стоки поступают по самотечным сетям на КНС с резервуаром 50 м3, откуда насосами по двум напорным коллекторам подают до водобойного колодца №2, и далее от данного  колодца по самотечному коллектору сточные воды транспортируются на очистные сооружения ОАО «Омский каучук».

Данные об установленном оборудовании на КНС представлены в таблице №18. Учет сточных вод ведется Расходомером с интегратором акустическим ЭХО-Р-02.

Таблица №18

Данные об установленном оборудовании на КНС

| № | Марка насоса | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | СМ 80-50-200, 0-25м3/ч, Н-32м, n=2900 об/мин | AHP160S2, N=15 кВт, n=2940 об/мин. |
| 2 | СМ 80-50-200, 0-25м3/ч, Н-32 м, n=2900 об/мин | АДМ132М2У2 ,N=11 кВт, n=2910 об/мин. |
| 3 | СМ 80-50-200, 0-25 м3/ч, Н-32 м, n=2900 об/мин | АДМ132М2У2 ,N=11 кВт, n=2910 об/мин. |

Информация о системе МУП «Тепло-энергетическая компания Омского муниципального района  Омской области»

Централизованная система водоотведения общей протяженностью 3310 м, выполнена из стальных, чугунных, пластмассовых и асбестоцементных труб, диаметр трубопровода варьируется от 100 мм до 200 мм.

Бытовые стоки от жилых домов микрорайона санаторий -профилакторий «Коммунальник», 1, 2, 2а, 3 поступают по самотечным сетям на КНС с накопительным резервуаром 60 м3, откуда насосами по двум напорным коллекторам подают до водобойного колодца №2, и далее от данного  колодца по самотечному коллектору сточные воды транспортируются на очистные сооружения ОАО «Омский каучук».

Данные об установленном оборудовании на КНС представлены в таблице №19.

Учет сточных вод ведется  по общедомовым приборам учета холодной воды, учет на КНС отсутствует.

Таблица №19

Данные об установленном оборудовании на КНС

| № | Марка насоса | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | СМ 100-65-200-4, 20-60 м3/ч, Н-15 м, | N=5,5 кВт, n=1450 об/мин. уточнить |
| 2 | СМ 100-65-200-4, 20-60 м3/ч, Н-15м, | N=5,5 кВт, n=1450 об/мин. уточнить |

# 9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 12,85 км и четырех канализационных насосных станций, канализационные стоки направляются на очистные сооружения.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения поселения являются канализационные насосные станции, состояние насосного оборудование определяет надежность системы водоотведения в целом.

# 9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека являются одними из основных принципов охраны окружающей среды при осуществлении органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами хозяйственной и иной деятельности, оказывающими воздействие на окружающую среду.

Согласно статьи 22  Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для природопользователей устанавливаются, в том числе нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, за превышение которых они несут ответственность в соответствии с законодательством.

В связи с тем, что в поселении от частного жилого сектора и многоквартирных домов используется  выгребная система водоотведения, происходит загрязнение грунтовых вод.  Все это  влияет на качество грунтовых вод в Красноярском сельском поселении, что приводит к заболачиванию прилегающей территорий, а также на общее состояние  окружающей среды.

# 9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На большей части территории Красноярского сельского поселения индивидуальной и малоэтажной жилой застройки система водоотведения децентрализованная. Бытовые сточные воды собираются в выгребы и с помощью ассенизирующих машин сбрасываются без очистки в отстойник. Ливневая канализация отсутствует.

# 9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

В настоящее время в Красноярском сельском поселении очень низкая степень благоустройства. Централизованной системой водоотведения охвачено около 20% территории жилой застройки. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство локальных очистных сооружений.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

# Раздел 10 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Прогнозный объем сточных вод к 2024 году в Красноярском сельском поселении представлен в таблице № 17.

Таблица №20

Прогноз водоотведения Красноярского сельского поселения.

| № | Наименования ресурсоснабжающих организаций | Объем сточных вод, куб.м./сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2024г. |
| 1 | ООО «Управляющая компания «Водсервис» с. Красноярка | 760,9 | 961,3 |
| 2 | ОАО «Омскводоканал» д. Нижняя Ильинка | 67,7 | 134,8 |
| 3 | ОАО "Санаторий-профилакторий "Коммунальник" с. Красноярка | 179,8 | 219,4 |
| 4 | ООО "Колос-Сервис плюс" с. Красноярка | 72,7 | 207,2 |
| 5 | ООО «Управляющая компания микрорайон Курортный» с. Красноярка | 5,4 | 230,1 |
| 6 | ООО «Управляющая компания Сосны» с. Красноярка | 1,9 | 23,2 |

Фактический объем сточных воды на канализационных очистных сооружений НП «Санаторий «Колос» в период с 2008 по 2013 года представлен в таблице №18.

Таблица № 18

Фактический объем сточных вод на очистных сооружений НП «Санаторий «Колос».

| № п/п | Период | Объем сточных вод, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2008 год | 81,0 |
| 2 | 2009 год | 71,0 |
| 3 | 2010 год | 73,0 |
| 4 | 2011 год | 102,7 |
| 5 | 2012 год | 109,0 |
| 6 | 2013 год | 72,7 |

В связи с тем, что на большей части с. Красноярка остается децентрализованная система водоотведения, общая планируемая производительность локальных очистных сооружений канализации  в с. Красноярка 350 м3 в сутки.

Производительность комплекса локальных очистных сооружений определена в соответствии с п. 3.4.33 РНГП (Региональные нормы градостроительного проектирования) по Омской области, для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, при удельном среднесуточном водоотведении, принятому равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расходы воды на полив территорий и зеленых насаждений.

В соответствии с разработанной схемой водоотведения переключение объемов ливневых стоков на очистные сооружения, а также строительство отдельных очистных сооружений для ливневых стоков до 2024 года не планируется. Водоотведение ливневых стоков будет также осуществлять с помощью вертикальной планировки местности.

# Раздел 11 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

# 11.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

На период реализации схемы водоотведения   Красноярского сельского поселения (до 2024 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- строительства локальных очистных сооружений в с. Красноярка

- строительство канализационных насосных станций в с. Красноярка;

- установка приборов учета и контроля сточных вод, а также автоматической системы управления насосного оборудования;

- строительство самотечных и напорных сетей водоотведения в с. Красноярка;

- устройство и реконструкция выгребных ям в поселении  методом устройства локальной станции биологической очистки.

Осуществление мероприятий схемы водоотведения в Красноярском сельском поселении позволит:

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования коммунального сектора в поселении;

- обеспечить граждан системой централизованного водоотведения, локальными станциями биологической очистки по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- улучшить экологическое  состояние водных объектов и окружающей среды;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения;

Достижение результатов, определенных схемой, повлияет на эффективность социально-экономического развития Красноярского сельского поселения и проведения единой государственной политики в части:

- повышения уровня жизни населения посредством повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг;

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью введения в эксплуатацию канализационных сетей и строительства объектов водоотведения.

# 11.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Предложения по строительству объектов системы водоотведения

В связи с тем, что на большей части поселения упрощенная система водоотведения, схемой водоотведения рекомендуется строительство локальных очистных сооружений. Расположение объекта показано на схеме водоотведения поселения.

Сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и близких к ним по составу. Установка должна обеспечивать очистку бытовых сточных вод до показателей, соответствующих ПДК сброса. Очищенную воду предлагается сбрасывать в искусственный котлован, при возможности использовать очищенную воду в технических целях.

Качество воды, прошедшей очистку, должно соответствовать параметрам, представленным в таблице №19. Сточные воды должны пройти несколько степеней очистки:

- Механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках);

- Полную биологическую очистку;

- Доочистку (на самопромывных песчаных фильтрах);

- Обеззараживание ультрафиолетом, установка обезвоживания осадка.

Характеристики и комплектность очистных сооружений уточнить при разработке рабочего проекта.

Комплекс локальных очистных сооружений поставляются в полной заводской готовности, наземного контейнерного типа, с УФ установкой

Таблица №19

Эффективность очистки сточных вод для сброса водоем.

Предложения по строительству сетей водоотведения

Для повышения качества жизни населения Красноярского сельского поселения рекомендуется запланировать прокладку канализационных сетей, подключить выпуски к планируемой централизованной системе водоотведения объектов муниципального образования и части усадебной застройки.

На основании опыта эксплуатации и технико-экономических расчетов канализационных сетей установлены минимальные диаметры труб канализации для уличной сети 200 мм, для внутриквартальной 150 мм. Канализационные трубопроводы бытовой канализации рассчитываются на частичное наполнение труб, что позволяет: создать лучшие условия для транспортирования взвешенных загрязнений; обеспечить вентиляцию сети для удаления вредных и опасных газов, выделяющихся из жидкости; создать некоторый резерв в сечении труб для пропуска расхода, превышающего расчетный. Расчетное наполнение труб диаметром 150-300 мм принимается равным 0,6. Во избежание заиливания канализационных сетей трубопроводам придают надлежащие уклоны, обеспечивающие течение жидкости с самоочищающими скоростями. Минимальную расчетную скорость в сети бытовой канализации для труб диаметрами 150-250 мм следует принимать равной 0,7 м/с (самоочищающая скорость). Наименьшие уклоны трубопроводов в мм, обеспечивающие незаиливающие скорости, при расчетном наполнении для труб диаметрами 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм принимается равным соответственно 0.007, 0.005, 0.004, 0,0033.

Трубопровод рекомендуется выполнить из безнапорных полиэтиленовых труб и напорных полиэтиленовых труб общей протяженностью 10,29 км и диаметрами 110-225 мм. Трассировку и диаметр прокладки трубопровода уточнить при разработке рабочего проекта на наружные сети водоотведения.

В с. Красноярка предлагается к строительству следующие участки:

- предлагается отводить сточные воды  от многоквартирных домов по ул. Рабочая, ул. Юбилейная и ул. Зеленая, протяженность безнапорных сетей составляет L=540, d=159, L=430 м, d=225 и напорных сетей L=320 м, d=110 мм, с дальнейшей транспортировкой стоков от жилого дома по ул. Карла Маркса,145 до очистных сооружениях ОАО «Омский каучук». Целью мероприятия является обеспечение централизованным водоотведением части с. Красноярка. Срок реализации проекта – 2017-2018 г.г.;

- предлагается запланировать прокладку сетей водоотведения в микрорайоне «Курортный», с. Красноярка, протяженность безнапорных сетей составляет L=330, d=159, L=250 м, d=225 и напорных сетей L=2650 м, d=110 мм с дальнейшей транспортировкой стоков до планируемых очистных сооружений. Целью мероприятия является обеспечение централизованным водоотведением микрорайона «Курортный», с. Красноярка. Срок реализации проекта – 2017-2020 г.г.;

- предлагается запланировать прокладку сетей водоотведения в коттеджном поселке «Де Люкс», с. Красноярка, протяженность безнапорных сетей составляет L=1050, d=159, L=380 м, d=225, с дальнейшей транспортировкой стоков по сетям ОАО «Санатрий -профилакторий «Коммунальник» до очистных сооружениях ОАО «Омский каучук». Целью мероприятия является обеспечение централизованным водоотведением коттеджного поселка «Де Люкс», с. Красноярка. Срок реализации проекта – 2015-2018 г.г.;

- предлагается запланировать прокладку сетей водоотведения в коттеджном поселке «Сосны», с. Красноярка, протяженность безнапорных сетей составляет L=1000, d=159, L=160 м, d=225 и напорных сетей L=210, d=110, с дальнейшей транспортировкой стоков по сетям ОАО «Санатрий -профилакторий «Коммунальник» до очистных сооружениях ОАО «Омский каучук».. Целью мероприятия является обеспечение централизованным водоотведением коттеджного поселка «Сосны», с. Красноярка. Срок реализации проекта – 2018-2020 г.г.

В д. Нижняя Ильинка планируется оставить децентрализованную систему водоотведения, предлагается установить выгребные ямы в виде  локальных очистных сооружений для сбросов сточных вод от общественно-деловых объектов.

Прокладка канализационных сетей осуществляется ниже глубины промерзания почвы. В целях уменьшения глубин заложения трубопроводы должны трассироваться в направлении, совпадающем с уклоном поверхности земли. Маршруты прохождения новых и реконструируемых линейных объектов централизованной системы водоотведения по территории поселения необходимо выполнять в зеленой зоне (газон) и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Расположение планируемого трубопровода показано на схеме водоотведения поселения.

Предложения по строительству канализационных насосных станций

В Красноярском сельском поселении на период развития до 2024 года схемой водоотведения предлагается строительство четырех канализационных насосных станций (КНС) в с. Красноярка. Планируемое расположение КНС показаны в графической части схемы водоотведения.

Категория насосной станции в соответствии со СНиП 2.04.03-85 – вторая. В режиме работы насосной станции допускается перерыв в подаче сточных вод не более 6 ч либо снижение ее в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта. Канализационные насосные станции модульные, полного заводского изготовления. Место расположения их указано на перспективной схеме водоотведения.

Схемой предлагается к строительству канализационные модульные насосные станции (PPS фирмы ООО «ГРУНДФОС», КНС по типовому проекту фирмы ООО «Адмирал»). Продукция сертифицирована и соответствуют государственным стандартам качества. Отличительной особенностью является их надежность, безопасность и простота в эксплуатации.

Также использование модульных КНС дает возможность снизить уровень трудозатрат, канализационные насосные станции поставляются в уже смонтированном виде. В модульных КНС используется погружной принцип монтажа насосов. Установка станции производится в грунт ниже отметки поверхности земли. КНС представляют собой модуль полной заводской готовности.

В комплект поставки входят насосы, шкаф управления, арматура, напорные трубопроводы, реле уровня, подъемные цепи, вентиляционный трубопровод, манжеты для подводящего трубопровода. Входной патрубок может быть врезан в резервуар на любом уровне, допустимом для нормальной работы станции.

Особенности и преимущества

- коррозийно-стойкие материалы;

- простота монтажа;

- прочная монолитная конструкция корпуса КНС;

- входные отверстия выполняются на месте;

- форма дна предотвращает скапливание осадка.

1 - Шкаф управления; 2 - Люк обслуживания, алюминий; 3 -  Лестница, алюминий; 4 - Направляющие трубы, нерж. сталь; 5 - Резервуар, стеклопластик; 6 - Автоматическая трубная муфта, чугун; 7 - Погружной насос; 8 - Подводящий патрубок; 9 - Вентиляционный патрубок, нерж. сталь; 10 - Внутренний трубопровод, нерж. сталь; 11 - Задвижка клиновая, чугун; 12 - Напорный патрубок, нерж. сталь; 13 - Шаровый обратный клапан, чугун; 14 - Площадка обслуживания, алюминий; 15 - Кабельный соединитель; 16 - Отбойник, стеклопластик; 17 - Поручень, оцинкованная сталь; 18 - Теплоизоляция; 19 - Анкерные комплекты; 20 – поплавковый включатель.

Рисунок № 5 – Насосная станция с погружными насосами (PPS фирмы ООО «ГРУНДФОС»).

# 11.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время коммерческий учет сточных вод в поселении ведут эксплуатирующие организации ООО «Колос-Сервис плюс», ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник».  Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

# 11.4 Обоснование предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения в целях повышения благоустройства Красноярского сельского поселения Омского района Омской области предусмотрены следующие мероприятия:

1) Модернизация очистных сооружений ОАО «Омский каучук, НП «Санаторий Колос» с увеличением объема принимаемых бытовых стоков.

2) строительство локальных очистных сооружений в с. Красноярка, том числе для приема сточных вод от  объектов нецентрализованного водоотведения использование механического уплотнения и обезвоживания осадков, УФ обеззараживания сточных вод перед выпуском в водоем;

3) обеспечение централизованной системой водоотведения на территории новой застройки микрорайона «Курортный», коттеджных поселков «Де Люкс» и «Сосны»;

4) для увеличения надежности систем водоотведения предлагается

строительство трубопроводов из полиэтилена низкого давления;

5) для перекачки сточных вод предлагается использовать КНС в модульном исполнении с энергоэффективными насосными двигателями, что позволит экономить электрическую энергию и сократить затраты на обслуживание КНС.

# Раздел 12 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

# 12.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

При строительстве канализационных сетей прямого воздействия на водный бассейн нет.

Видами воздействия на земельные ресурсы при строительстве объекта могут явиться:

- механическое, биологическое и химическое воздействия на почвенный покров;

- техногенное нарушение исходного состояния почвогрунтов (рытье траншей, котлованов и пр.);

- частичное разрушение, уплотнение и изменение физических свойств почв в результате использования строительной техники;

- загрязнение территории строительным и бытовым мусором.

Химическое загрязнение почв может произойти при утечке горюче-смазочных материалов в процессе эксплуатации строительной техники и автотранспорта, при заправке строительной техники.

Биологическое загрязнение почв может произойти при сливе хоз-бытовых сточных вод на почвогрунты.

В результате строительства будет происходить образование строительных отходов, которые в случае неправильного обращения с ними, могут негативно повлиять на состояние окружающей среды.

Санитарно-защитная зона канализационных насосных станций составляет 20 метров в соответствии с § 7.1.13 таблица 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

# 12.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадок, образующийся при очистке сточных вод, откачивается ассенизирующими машинами и вывозится на полигон твердых отходов –  на асполе полигона Чернолученский.

# Раздел 13 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Раздел "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

В таблице №20 приведены ориентировочные стоимости затрат, необходимых для реализации мероприятий, описанных выше. Указанные стоимости, являются приблизительными и требуют уточнения на момент проведения предпроектных и проектных работ, а так же существенно зависят от выбора применяемого оборудования и способов реконструкции.

Таблица № 20

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций, млн.руб. | Срок реализации | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс локальных очистных сооружений | «Адмирал-Б-350» | Технико-коммерческое предложение ООО «Адмирал» | 18,000 | 2016-2017 года | региональный и местный бюджеты, инвесторы |
| 2 | Строительство двух КНС, микрорайон «Курортный» |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 7,200 | 2017-2020 года | инвесторы |
| 3 | Строительство КНС, ул. Зеленая, с. Красноярка |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 3,600 | 2017-2018 года | местный бюджет, инвесторы |
| 4 | Строительство КНС, коттеджный поселок «Сосны» |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 3,600 | 2018-2020 года | инвесторы |
| 5 | Строительство сетей канализации по ул. Зеленая, ул. Юбилейная, ул. Рабочая, с. Красноярка до ул. Карла Маркса,145 | ПЭ d=159 мм, L=540 м, ПЭ d=225 мм, L=430 м ПЭ d=110 мм, L=320 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 1,750 | 2017-2018 года | местный бюджет, инвесторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Строительство сетей канализации для микрорайона «Курортный» | ПЭ d=159 мм, L=3300 м, ПЭ d=225 мм, L=250 м, ПЭ d=110 мм, L=2650 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 8,090 | 2017-2020 года | инвесторы |
| 7 | Строительство сетей канализации для коттеджного поселка «Сосны» | ПЭ d=159 мм, L=1000 м, ПЭ d=225 мм, L=160 м, ПЭ d=110 мм, L=210 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 1,700 | 2018-2020 года | инвесторы |
| 8 | Строительство сетей канализации для коттеджного поселка «Де Люкс» | ПЭ d=159 мм, L=1050 м, ПЭ d=225 мм, L=380 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 1,770 | 2015-2018 года | инвесторы |
| 9 | Установка приборов учета сточных вод |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 0,250 | 2015-2024 года | местный бюждет, инвесторы |
| 10 | Устройство выгребных ям (локальных очистных сооружений) |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 15,000 | 2015-2024 года | местный бюджет, инвесторы, собственники |
|  | Итого | 60,960 |  |  |

# Раздел 14 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

К целевым показателям развития централизованной системы водоотведения относятся:

– показатели качества очистки сточных вод;

– показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

– показатели качества обслуживания абонентов;

– показатели эффективности и энергосбережения.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения Красноярского сельского поселения представлены в таблице № 21.

Таблица №21

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

| № п/п | Период | Базовый показатель на 2013 год | 2014-2019 | 2019-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Целевой показатель очистки сточных вод |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 23 | 45 | - |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |
|  | Сокращение аварийности, ед./мес. | - | 2 | 1 |
|  | Продолжительность перерывов водоотведения, час/мес. | - | - | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Продолжительность поставки услуг, ч/день | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |
|  | Эффективность использования электроэнергии, кВтч/м3 | - | - | - |
|  | Эффективность использования персонала, чел/км | - | - | - |
|  | Производительность труда, чел./км | - | - | - |
|  | Производительность труда, м3 в мес./чел | - | - | - |

# Раздел 15 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории населенных пунктов Красноярского сельского поселения бесхозяйных объектов водоотведения не выявлено.

# Text boxes

| № п/п | Наименования ресурсоснабжающих организаций | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Управляющая компания «Водсервис» с. Красноярка | 1118,6 | 1138,6 | 1158,6 | 1178,7 | 1198,7 | 1218,8 | 1238,8 | 1258,8 | 1278,9 | 1298,9 |
| 2 | ОАО «Омскводоканал» д. Нижняя Ильинка | 97,4 | 104,1 | 110,8 | 117,5 | 124,2 | 130,9 | 137,6 | 144,3 | 151,1 | 157,8 |
| 3 | ОАО "Санаторий-профилакторий "Коммунальник" с. Красноярка | 204,7 | 209,7 | 214,7 | 219,6 | 224,6 | 229,5 | 234,5 | 239,5 | 244,4 | 249,4 |
| 4 | ООО "Колос-Сервис плюс" с. Красноярка | 223,2 | 225,2 | 227,2 | 229,2 | 231,2 | 233,2 | 235,2 | 237,3 | 239,3 | 241,3 |
| 5 | ООО «Управляющая компания микрорайон Курортный» с. Красноярка | 34,8 | 62,9 | 91,1 | 119,2 | 147,4 | 175,5 | 203,7 | 231,8 | 260,0 | 288,1 |
| 6 | ООО «Управляющая компания Сосны» с. Красноярка | 5,0 | 7,6 | 10,2 | 12,8 | 15,4 | 18,0 | 20,6 | 23,2 | 25,8 | 28,4 |